ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 мая 1998 г.                                                                                                   № 91-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

НОРМ ТСН 301-23-98-ЯО "ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ

ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

В соответствии с постановлением Правительства области от 19.02.97 г. № 25-п "О мероприятиях по теплозащите проектируемых и строящихся объектов жилищно-гражданского назначения" и в целях дальнейшей регламентации работ по обязательному применению теплосберегающих технологий в строительстве Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 1998 года территориальные строительные нормы ТСН 301-23-98-ЯО "Теплозащита зданий жилищно-гражданского назначения" (приложение).

2. Установить, что на территории области, начиная с 01.07.98 г. - проектирование, а с 01.01.99 г. - строительство, реконструкция и модернизация зданий жилищно-гражданского назначения должны осуществляться строго в соответствии с требованиями ТСН 301-23-98-ЯО.

3. Возложить на департамент строительства и архитектуры Администрации области (Советов В.А.) проведение всей методической работы, связанной с реализацией ТСН 301-23-98-ЯО на территории области и оказанием органам местного самоуправления муниципальных образований практической помощи в проведении этой работы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хрящева В.Н. - заместителя Председателя Правительства области.

Председатель Правительства

Ярославской области

В.А. КОВАЛЕВ

Приложение

к постановлению Правительства

Ярославской области

от 21.05.98 № 91-п

Система нормативных документов в строительстве

Территориальные строительные нормы Ярославской области

ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ

ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТСН 301-23-98-ЯО

Департамент строительства и архитектуры

Администрации Ярославской области

Правительство Ярославской области

ТСН 301-23-98-ЯО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

Введены в действие с 1 июня 1998 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Территориальные строительные нормы по теплозащите зданий жилищно-гражданского назначения разработаны по заданию Департамента строительства и архитектуры Администрации Ярославской области в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области № 25-п от 19.02.97 г. "О мероприятиях по теплозащите проектируемых и строящихся объектов жилищно-гражданского назначения".

Территориальные строительные нормы разработаны в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов: СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения", СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика", СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" (изд. 1995 г.), СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания", СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", СНиП 2.04.05-91*  "Отопление,  вентиляция и кондиционирование".

Требования настоящего нормативного документа преследуют цель проектирования и строительства гражданских зданий с эффективным использованием энергии, расходуемой на отопление объектов, при обеспечении комфортных условий пребывания в них людей. Внедрение установленных требований позволит снизить уровень энергопотребления зданий на отопление не менее чем на 20%.

Настоящие нормы учитывают особенности базы стройиндустрии, местной промышленности стройматериалов, типологии проектных решений для массового жилищно-гражданского строительства.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Данные нормы по теплозащите зданий должны соблюдаться на территории Ярославской области при проектировании теплозащиты новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых отапливаемых жилых зданий (многоквартирных и односемейных) и массовых зданий общественного назначения (детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, лечебных учреждений и поликлиник) с нормируемой температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.

1.2. Нормы обязательны для применения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы  и формы собственности, гражданами (физическими лицами), занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью или осуществляющими индивидуальное строительство, а также иностранными юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области проектирования и строительства на указанной в пункте 1.1 территории, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.3. Нормы устанавливают обязательные минимальные требования по теплозащите зданий, исходя из требований по снижению их энергопотребления,  требований санитарно-гигиенических и комфортных условий.

При проектировании зданий допускается применять более высокие требования по теплозащите, устанавливаемых конкретным заказчиком в задании на проектирование и направленные на достижение более высокого энергосберегающего эффекта.

1.4. Нормы не распространяются на мобильные и временные здания. Возможность применения настоящих норм для зданий, не указанных в п. 1.1, устанавливается заказчиком, а для зданий, имеющих культурно-историческое значение,  требования по теплозащите определяются в каждом конкретном случае по согласованию с государственными органами по охране исторического наследия.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При проектировании тепловой защиты зданий следует руководствоваться: либо поэлементным нормированием теплозащиты различных видов ограждающих конструкций; либо нормированием теплозащиты здания в целом, как энергетической системы, или его отдельных замкнутых объемов.

2.2. При поэлементном нормировании теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания следует выбирать согласно разделу 4 настоящих норм.

2.3. При нормировании здания в целом защитные свойства здания следует выбирать согласно разделу 5 настоящих норм.

2.4. Уровень тепловой защиты световых проемов установлен исходя из обеспечения комфортных условий на границе обслуживаемой зоны согласно требованиям комфорта в помещениях.

2.5. Выбор окончательного варианта проектного решения делают на основе сравнения вариантов с различными конструктивными и объемно-планировочными решениями по наименьшему значению удельного расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, определяемому согласно разделу 6 настоящих норм.

2.6. При разработке проекта здания и для последующей его сертификации согласно разделам 6 и 8 настоящих норм составляется Проект теплозащиты и Энергетический паспорт здания, характеризующий энергетическое качество здания.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ

3.1. При проектировании тепловой защиты расчетную температуру наружного воздуха в холодный период года следует принимать равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по табл. 3.2.

3.2. Параметры внутреннего воздуха помещений принимаются в соответствии с табл. 3.1.

3.3. При проектировании теплозащиты необходимы следующие расчетные показатели строительных материалов и конструкций:

- коэффициент теплопроводности l, Вт/(М × °С);

- коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч.) s, Вт/(кв.м × °С);

- удельная теплоемкость (в сухом состоянии) Со, кДж/(кг × °С);

- коэффициент паропроницаемости m , мг/(м × ч × Па) или сопротивление паропроницанию Rvr, кв.м×ч×Па/мг;

- сопротивление воздухопроницанию Ra, кв.м × ч × Па/кг или кв.м × ч/кг (для окон и балконных дверей).

Значения этих показателей принимают по приложениям СНиП II-3-79* (изд. 1995 г.) для условий эксплуатации Б.

3.4. При проектировании защиты ограждающих конструкций от инфильтрации наружного воздуха в качестве расчетных принимаются:

температура наружного воздуха и максимальная скорость ветра наиболее холодного месяца - по табл. 3.2;

температура внутреннего воздуха - по табл. 3.1.

3.5. При проектировании пароизоляции ограждающих конструкций отапливаемых зданий за расчетную принимается средняя упругость водяного пара наружного воздуха за годовой период и период месяцев с отрицательными среднемесячными температурами по СНиП 2.01.01-82.

3.6. При расчетах энергетических показателей теплозащиты зданий расчетные градусо-сутки отопительного периода следует определять согласно СНиП II-3-79* (изд. 1995 г.) по формуле:

DD = (tint - tht)   Zht,                           (3.1)

где   tint - температура внутреннего воздуха, принимаемая по таблице 3.1;

tht, Zht - средняя температура и продолжительность отопительного периода, принимаемые по  таблице 3.2.

При    проектировании    лечебно-профилактических   и  детских  учреждений,  домов  - интернатов   для  престарелых  и  инвалидов  следует  принимать  отопительный   период   со средней  суточной  температурой  воздуха  меньшей  или  равной  10 °С,   в  остальных  случаях -  отопительный период со средней  суточной  температурой  меньшей или равной 8 °С.

3.7. При   расчетах   энергетических   показателей     следует  принимать  среднюю скорость  ветра   за  отопительный  период  по  таблице 3.2.

3.8. При  расчете   энергетических   показателей  зданий   для  определения  площадей следует принимать следующие  геометрические  размеры:

а) наружных стен:

в плане - по внутреннему периметру;

по высоте:

на  первом  и  средних  этажах  -  между  поверхностями  полов  рассматриваемого и выше лежащего этажей;

на  верхнем  этаже  - от поверхности пола  до  низа  (потолка)  конструкции чердачного перекрытия или покрытия;

б) проемов в стенах - по наименьшим строительным размерам;

в) потолков   и  полов  -   между   осями  внутренних  стен  и  внутренней поверхностью наружных стен.

Таблица 3.1.

ТЕМПЕРАТУРА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА

ТОЧКИ РОСЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

ПРИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

| Здания | Температура внутреннего воздуха, tint, °C, | Относительная влажность внутреннего воздуха, j, % | Температура точки росы, td , °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания жилые, домов - интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов и детских приемников распределителей, детских общеобразовательных школ | 20 | 55 | 10,7 |
| Здания больничных учреждений(больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений | 21 | 55 | 11,6 |
| Здания родильных домов, домов ребенка, детских садов, яслей, яслей - садов (комбинатов) | 22 | 55 | 12,6 |
| Общественные здания, кроме указанных выше | 18 | 50 | 7,4 |

Примечание  к  таблице  3.1.  К  общественным зданиям отнесены  здания   научно-исследовательских   учреждений,  административные,  проектных и общественных организаций. Для других типов гражданских  зданий  параметры микроклимата определяются в соответствии со СНиП  2.08.02-89*  и  соответствующими  ведомственными документами, ГОСТ  12.1.005-88.

Таблица 3.2.

РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА И СКОРОСТЬ ВЕТРА

|  |  | Период со средней суточной температурой воздуха |  |  |  | Скорость ветра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город, | Расчетная | £8 °С |  | £10 °C |  |  |  |
| район | температ. наружн. воздуха, text, °C | Продолж отопит. периода, zht, сут. | Средняя температ. отопит. периода, tht, °C | Продолж.отопит. периода,. zht, сут. | Средняя температ. отопит. периода, tht, °C | Максим. наиб. холодн. месяца, м/с | Средняя за отопит. период, м/с |
| Ярославль | 32 | 217 | - 4,0 | 239 | - 2,9 | 4,9 | 4,4 |
| Рыбинск | - 32 | 217 | - 3,7 | 239 | - 2,5 | 4,0 | 3,9 |
| Углич | - 32 | 216 | - 3,7 | 237 | - 2,5 | 4,4 | 3,7 |
| Пошехонье | - 34 | 222 | - 4,1 | 243 | - 3,0 | 3,7 | 3,1 |
| Переславль- Залесский | - 31 | 215 | - 3,6 | 235 | - 2,6 | 4,7 | 3,8 |

Примечание  к  таблице  3.2.  Для  районов  строительства,  не  указанных  в  таблице,  климатические  характеристики принимать по  наиболее близко расположенному пункту наблюдения.

4. ПОЭЛЕМЕНТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ

КОНСТРУКЦИЙ

4.1. Наружные ограждающие конструкции здания должны удовлетворять следующим требованиям по теплозащите:

- минимально    допустимому    приведенному сопротивлению  теплопередаче в соответствии с п. 4.2;

- минимально допустимым температурам  внутренних  поверхностей  в соответствии с п. 4.3;

- максимально   допустимой   воздухопроницаемости    отдельных  конструкций ограждений в соответствии с п. 4.4.

4.2. Приведенное сопротивление теплопередачи  Ror   ограждающих конструкций должно быть не менее требуемых значений Roreq:

- равным  1,25 кв.м ×°С/Вт  для  наружных   стен  однослойных  конструкций  из  кирпича и бетонов на пористых  заполнителях,  из  ячеистых  бетонов  и  др.  (из  местных  строительных материалов,  получивших  теплотехнический сертификат в сертификационном  центре  области); при  этом   горизонтальные   наружные   ограждения  (за  исключением  подвалов с разводкой в них труб отопления и  горячего  водоснабжения)  должны  быть  не менее значений, установленных  в  табл. 1б СНиП II-3-79* (изд. 1995 г.);

- определяемых  из условий энергосбережения для наружных  стен  многослойной конструкции   с   эффективной   теплоизоляцией,  для  покрытий,  чердачных  перекрытий, перекрытий   над  проездами  и  холодными  подвалами  и  подпольями в зависимости от  вида здания  согласно таблицы 4.1 для г. Ярославля;

- определяемых согласно п.5.5 для внутренних стен, перегородок  и перекрытий между помещениями при разности расчетных  температур воздуха более 6 °С;

- 0,55 кв.м × °С/Вт для окон  и балконных  дверей (допускается  0,44 кв.м × °С/Вт в случае применения  в местах остекленных балконов и лоджий);

- 0,43 кв.м × °С/Вт  для входных дверей в квартиры, расположенные на первых этажах многоэтажных зданий;

- 0,6 Roreq    для  наружных входных дверей, где Roreq определено  согласно п. 5.5.

4.3. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне теплопроводных включений (диафрагм,  сквозных  швов  из  раствора,  стыков  панелей,  ребер и  гибких  связей  в  многослойных  панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в  углах и  оконных  откосах должна быть не ниже  температуры  точки  росы внутреннего воздуха, принимаемой согласно таблице 3.1.

Температура  внутренней  поверхности вертикального  остекления  должна  быть  не  ниже  3 °С и устанавливается  с  учетом  площади  светового  проема  и расположения отопительного прибора исходя  из  обеспечения комфортных условий на границе обслуживаемой зоны.

4.4. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий должна быть не более нормативных значений, указанных  в  таблице  12* СНиП II-3-79* (изд. 1995 г.).

4.5. Требуемое  сопротивление  воздухопроницанию   ограждающих конструкций  Rаreq, кв.м×ч×Па/кг следует определять  согласно  СНиП  II-3-79* (изд. 1995 г.).

4.6. Поверхность  пола  жилых  и  общественных  зданий  должна  иметь  показатель теплоусвоения   Yf,   Вт/(кв.м × °С)   не  более  нормативных  величин, указанных в таблице 11* СНиП II-3-79*  (изд.  1995 г.).

4.7. Требуемое сопротивление паропроницанию наружных ограждающих конструкций следует определять согласно СНиП II-3-79*  (изд. 1995 г.).

Таблица 4.1.

ТРЕБУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ Roreq   НАРУЖНЫХ СТЕН С ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОКРЫТИЙ, ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ НАД ПРОЕЗДАМИ, ХОЛОДНЫМИ ПОДВАЛАМИ И ПОДПОЛЬЯМИ

|  | Roreq, кв.м × °С/Вт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид здания и помещения | Наружных стен многослойной конструкции | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами |
| Здания жилые | 1,9 | 3,0 | 2,6 |
| Здания детских общеобразовательных школ, домов - интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов и детских приемников - распределителей | 1,9 | 3,1 | 2,7 |
| Здания больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров и амбулаторно - поликлинических учреждений | 2,0 | 3,2 | 2,8 |
| Здания детских садов, яслей, яслей - садов (комбинатов), родильных домов, домов ребенка | 2,0 | 3,3 | 2,8 |
| Общественные здания, кроме указанных выше | 1,6 | 2,7 | 2,3 |

Примечание  к табл. 4.1. Для перекрытий, разделяющих помещения  с  нормируемой  температурой  воздуха  и помещения с ненормируемой  температурой  и  источниками  теплоты  (теплые  чердаки, подвалы с  трубопроводами  отопления и горячего водоснабжения), сопротивление  теплопередаче  следует  определять из условия теплового баланса их  помещений при расчетных условиях.

5. НОРМИРОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ В ЦЕЛОМ

5.1. Проект  здания следует разрабатывать таким образом, чтобы расчетный удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения  на  отопление здания Eodes,  израсходованной  в  течение  отопительного  периода, не превышал  требуемого  значения Eoreq определяемого согласно таблице 5.1.

Eoreq  ³ Eodes = qodes / hodes,                       (5.1)

где  Eoreg - требуемый удельный расход тепловой энергии  системой  теплоснабжения на отопление здания, Вт.ч/(кв.м × °С × сут);

Еоdes     - расчетный  удельный расход тепловой энергии системой  теплоснабжения на отопление здания, Вт.ч/(кв.м × °С × сут);

qodes     - расчетный  удельный   расход   тепловой  энергии  на  отопление   здания,   Вт х ч/(кв.м × °С × сут),  определяемый   по  формуле 6.2;

hоdes   - расчетный коэффициент энергетической  эффективности,  определяемый согласно п. 5.4.

Таблица 5.1.

ТРЕБУЕМЫЙ УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

СИСТЕМОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ

Eoreq, Вт × ч/(кв.м × °С × сут)

|  | Этажность: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типы зданий: | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 и более |
| Жилые | 100 | 80 | 75 |
| Общественные | 120 | 110 | 100 |

5.2. Расчетный удельный расход тепловой энергии  на  отопление здания  qodes не должен превышать требуемый удельный расход  qoreq,  вычисляемый по формуле:

qodes  £  qo req = Eo req × hodes                       (5.2)

где   qoreq  -  требуемый удельный расход  тепловой  энергии  на  отопление  здания, Вт × ч/(кв.м × °С × сут); остальные обозначения  те  же, что и в п. 5.1.

5.3. Если   получают  величину  qodes больше,  чем  требуемый уровень  qoreq,  то значения приведенных сопротивлений теплопередач Ror отдельных частей оболочки здания следует увеличить, начиная с  минимальных значений, равным 1,1 кв.м × °С/Вт для стен  с тепловой инерцией D>4 и 1,25 кв.м × °С/Вт для стен с тепловой инерцией  D£4  и согласно  п. 5.5  для остальных конструкций, до значений, обеспечивающих выполнение требования п. 5.2. Величину тепловой  инерции  D  следует   определять   по   п.   2.4   СНиП  II-3-79**  "Строительная теплотехника", изд. 1986 года.

5.4. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы теплоснабжения здания hodes определяют согласно приложению 2. При отсутствии данных о системах теплоснабжения hоdes принимают  равным:  0,5   -   при   подключении   здания  к существующей  системе централизованного теплоснабжения; 0,85 - при  подключении  здания  к автономной крышной или модульной  на  газе;  0,65 - при подключении здания к прочим системам теплоснабжения.

5.5. Минимально   допустимое   сопротивление  теплопередаче  ограждающих конструкций Ro,   кв.м × °С/Вт,   обеспечивающее  санитарно-гигиенические  и комфортные условия, следует  определять  по формуле:

R0=ntin−textΔtn⋅αin                                  (5.7)

где:

n - коэффициент,  принимаемый   согласно   СНиП  II-3-79*  (изд.  1995)  в  зависимости  от  положения  наружной  поверхности  ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;

tin    - расчетная   температура внутреннего  воздуха,  °С,  принимаемая согласно п. 3.2;

text   - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, принимаемая согласно п. 3.1;

Dtn - нормативный температурный перепад, °С, между температурой внутреннего  воздуха и температурой  внутренней   поверхности     ограждающей  конструкции, принимаемый  согласно СНиП II-3-79* (изд. 1995 г.);

ain    - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(кв.м × °С), ограждающих конструкций, принимаемый  согласно  СНиП II-3-79* (изд. 1995).

Примечания: При определении требуемого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций в формуле  (5.7)  следует  принимать  n=1  и  вместо text  -  расчетную  температуру  воздуха более холодного помещения. В качестве расчетной  температуры  наружного  воздуха, text, для подвалов с разводкой  в  них  труб  отопления  и горячего водоснабжения  следует  принимать  температуру плюс два °С.

Требуемое  сопротивление  теплопередаче Roreq  наружных дверей (кроме  балконных) должно быть не менее 0,6 Roreq  стен  зданий  и  сооружений, определяемого по формуле (5.7).

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  Ror должно  быть не  менее  требуемого  минимально допустимого  сопротивления  теплопередаче Roreq, определяемого  по  формуле  (5.7),   или   согласно   п.   4.2   для  светопрозрачных  конструкций.

6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ

6.1. Энергетический    паспорт   здания,   как   документ  его  энергетического    качества разрабатывают   в   соответствии  с  требованиями  приложения   4.   Он   должен   содержать следующие  параметры:

- общестроительные  данные  о геометрии и  ориентации  здания,  его  объем,  площади пола помещений, площади наружных  ограждающих  конструкций;

- год  ввода   здания   в   эксплуатацию  или  год  проведения  реконструкции или капитального ремонта;

- данные о теплозащите здания, включающие:

- приведенное  сопротивление  теплопередаче отдельных  ограждающих  конструкций,

- приведенное   сопротивление    воздухопроницанию  отдельных  ограждающих конструкций,

- приведенный коэффициент теплопередачи здания в целом,

- удельное    потребление    тепловой   энергии зданием в  течение  отопительного периода,

- категорию энергетической эффективности здания  согласно  разделу  8.

6.2. Приведенный  трансмиссионный  коэффициент   теплопередачи Kmtr,   Вт/(кв.м × °С), совокупности ограждающих конструкций  здания  следует  определять  по приведенным сопротивлениям  теплопередаче отдельных ограждающих конструкций Ror и их площадям А:

Kmtr = (Aw/Rwr + AF/RFr + n × Ac/Rcr + n × Af/Rfr) / S Aesum ,  (6.1)

где:       n -   коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей  конструкции  по  отношению к наружном воздуху согласно СНиП II-3-79*   (изд. 1995  г.);       для полов по грунту  n = 0,5;

Aw, AF,  Ac,  Af - площадь соответственно стен, заполнений проемов (окон, фонарей, наружных  дверей   и  ворот),  покрытий или  чердачных перекрытий, цокольного перекрытия, кв.м;

Rwr, RFr, Rcr,  Rfr - приведенное сопротивление теплопередаче соответственно стен, заполнений  проемов  (окон,  фонарей, наружных дверей и  ворот),  покрытий или  чердачных перекрытий, цокольного   перекрытия,  кв.м × °С/Вт;

Аesum - общая    площадь   наружных   ограждающих  конструкций, включая цокольное перекрытие, кв.м.

6.3. Удельное  потребление тепловой энергии зданием в  течение отопительного периода, qodes, Вт×ч/(кв.м × °С × сут),  определяется  по формуле:

qodes = 1000 × Qhy /(Afsum × DD),                  (6.2)

где: Qhу   -  потребление   тепловой   энергии  зданием  в  течение отопительного периода, кВт × ч,   определяется  по приложению 1;

Afsum -  сумма  площадей   пола  этажей  здания  (отапливаемая  площадь здания), кв.м;

DD    -  количество градусо-суток  отопительного периода,°С × сутки, определяемого согласно п. 3.6.

7. ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ С НОРМАМИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

7.1. При проектировании теплозащиты здания согласно поэлементным требованиям выполняют следующую последовательность:

а) Выбирают   требуемые    климатические   параметры  согласно  раздела 3;

б) Выбирают   параметры  воздуха   внутри   здания  и  условия  комфортности согласно разделу 3 и назначению здания;

в) Разрабатывают  объемно-планировочные решения и рассчитывают  их геометрические размеры;

г) Определяют   согласно  разделу  4  требуемое  сопротивление теплопередаче Roreq наружных   стен,   покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, окон и фонарей;

д) Разрабатывают  или выбирают конструктивные решения наружных  ограждений;  при этом  определяют  их  приведенное  сопротивление теплопередаче Ror, добиваясь выполнения условия Ror >=Roreq;

е) Проверяют принятые конструктивные решения наружных ограждений на удовлетворение требований приложения 3;

ж) Рассчитывают  удельное  энергопотребление  системой теплоснабжения здания по формуле Eodes = 2qodes .

7.2. При   проектировании  согласно требованиям по теплозащите здания в целом выполняют следующую последовательность:

а) Начинают   проектирование  согласно позициям (а - в) пункта 7.1;

б) Определяют  согласно   разделу   5   нормативное требование Eoreq - удельный расход тепловой энергии системы теплоснабжения на отопление здания в зависимости от типа здания и его этажности;

в) Выбирают системы теплоснабжения и определяют   их коэффициенты   эффективности hodes  согласно   подразделу  5.4 и проектных данных.

г) Назначают  первый вариант ограждающих  конструкций согласно  п.  5.5  исходя  из минимальных требований по условиям комфорта и  недопустимости образования конденсата и рассчитывают сопротивления  теплопередаче  стен,  покрытий  (чердачных перекрытий), цокольных  перекрытий, окон и фонарей;

д) Назначают требуемый воздухообмен согласно СНиП 2.08.01-89*,  СНиП 2.08.02-89*;

е) Рассчитывают   удельный  расход  тепловой  энергии системой теплоснабжения  на отопление  здания  Eodes и  сравнивают  его с требуемым  значением  Eoreq.   Расчет  заканчивают в  случае, если расчетное значение меньше или равно требуемому;

ж) Если   расчетное  значение  больше требуемого, осуществляют  перебор  вариантов  до достижения  предыдущего  условия. При этом  используют следующие возможности:

изменение  объемно-планировочного  решения  здания (размеров и  формы),

повышение уровня теплозащиты для отдельных ограждений здания,

выбор   более   эффективных   систем  отопления,  вентиляции и  теплоснабжения,

комбинирование   предыдущих  возможностей,  используя  принцип  взаимозаменяемости.

7.3. Проверяют   принятые  конструктивные  решения    наружных  ограждений  на удовлетворение требований СНиП II-3-79* (изд. 1995)  по  теплоустойчивости, воздухопроницаемости  и паропроницаемости,  обеспечивая,   при   необходимости, конструктивными  изменениями  выполнение этих требований.

7.4. Определяют  категорию энергетической эффективности здания в соответствии с п. 8.7.

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

8.1. Контроль  качества  и  соответствие  теплозащиты зданий и  отдельных  его элементов настоящим  нормам  осуществляется путем  экспериментального  определения  основных показателей  на  основе  государственных   стандартов   на  методы  испытаний  строительных материалов, конструкций и объектов в целом.

8.2. Сертификация   элементов  теплозащиты   и   всей  системы  теплозащиты  здания  в целом осуществляется на основании комплекта  организационно-методических  документов Системы сертификации ГОСТ  Р, включающей:

РДС   10-231-93*   "Система   сертификации  ГОСТ  Р.  Основные положения сертификации в строительстве",

РДС   10-232-94*   "Система   сертификации   ГОСТ  Р.  Порядок  проведения сертификации продукции в строительстве",

а также:

СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения",

"Временный  порядок  применения  в  строительстве новых, в том  числе импортных, материалов, изделий и конструкций".

8.3. Определение     теплофизических     показателей  (теплопроводности, теплоусвоения, влажности,    сорбционных  характеристик,     паропронициемости,    водопоглощения, морозостройкости)     материалов     теплозащиты    производится в  соответствии с федеральными стандартами:

ГОСТ   7076-87   "Материалы   и  изделия  строительные.  Метод  определения теплопроводности",

ГОСТ   30256-94   "Материалы  и  изделия  строительные.  Метод  определения теплопроводности цилиндрическим зондом",

ГОСТ   30290-94   "Материалы  и  изделия  строительные.  Метод  определения теплопроводности поверхностным преобразователем",

ГОСТ   23250-78  "Материалы  строительные.  Метод  определения  удельной теплоемкости",

ГОСТ  25609-83  "Материалы полимерные рулонные и плиточные для  полов. Метод определения показателя теплоусвоения",

ГОСТ   21718-84  "Материалы  строительные.  Диэлькометрический  метод измерения влажности",

ГОСТ  24816-81  "Материалы  строительные.  Методы  определения  сорбционной влажности",

ГОСТ   25898-83  "Материалы  и  изделия  строительные.  Методы  определения сопротивления паропроницанию",

ГОСТ 7025-78 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы  определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости",

ГОСТ    17177-87    "Материалы    и    изделия    строительные  теплоизоляционные. Методы контроля".

8.4. Определение теплотехнических характеристик (сопротивления  теплопередаче  и воздухопроницанию, теплоустойчивости, технической  однородности)   отдельных конструктивных  элементов  теплозащиты  выполняют  в   натурных   условиях,   либо лабораторных условиях в  климатических камерах согласно

ГОСТ   26253-84   "Здания  и  сооружения.  Методы  определения  теплоустойчивости ограждающих конструкций",

ГОСТ   26254-84   "Здания  и  сооружения.  Методы  определения  сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций",

ГОСТ   26602-85   "Окна.   Метод   определения   сопротивления  теплопередаче",

ГОСТ   25891-83   "Здания  и  сооружения.  Методы  определения  сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций",

ГОСТ  25380-82  "Здания и сооружения. Метод измерения тепловых  потоков, проходящих через ограждающие конструкции",

ГОСТ  26629-85  "Здания  и  сооружения.  Метод тепловизионного  контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций".

8.5. Добровольной сертификации подлежат здания, построенные по  проектам  массового строительства,  индустриально изготавливаемые  здания  и  типовые индустриальные ограждающие конструкции для этих  зданий   с   целью   установления   их   соответствия нормативным  требованиям   и   присвоения   зданию   категории   энергетической эффективности.

8.6. Категория    энергетической    эффективности  здания  присваивается  по  данным натурных  теплотехнических испытаний не  менее  чем  через  срок  гарантийного  периода, установленного ВСН  58-88(р).  Присвоение категории уровня теплозащиты производится по степени  снижения/повышения удельного расхода энергии на отопление  здания в сравнении с стандартным по данным нормам в соответствии с  таблицей 8.1.

Таблица 8.1.

КАТЕГОРИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ

| Категория энергетической эффективности здания | Степень снижения удельного расхода энергии за год, % |
| --- | --- |
| Пониженная | плюс 10 и более |
| Стандартная | от плюс до минус 9 |
| Повышенная | от минус 10 до 19 |
| Высокая | от минус 20 и более |

8.7. На   основе   присвоенной    категории     энергетической  эффективности   возможно установить  экономические  стимулы  для  владельцев   энергоэффективных   зданий  и штрафные  санкции  для  владельцев зданий с уровнем энергопотребления выше стандартного.

8.8. Теплотехнические   и    энергетические    характеристики,  полученные  на  основе Энергетических  Паспортов  Зданий, следует  занести в банк данных фонда эксплуатируемых зданий региона.

Приложение 1

Обязательное

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

ЗДАНИЙ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Потребность  в  тепловой энергии на отопление здания в течение  отопительного периода, кВт×ч, определяется по формуле:

Qhy = Qh - Qint × e1,               (1)

где Qh   - теплопотери через оболочку здания, кВт×ч/год,

Qh = 0,024DD Km Aesum,       (2)

Qint - бытовые теплопоступления, кВт × ч/год,     Qint = 0,024 qint Zht Ah;

e1   - коэффициент  степени    автоматизации     регулирования системы отопления в  здании,  определяемый  по  таблице настоящего приложения;

DD   - градусо-сутки   отопительного   периода,  принимаемые в зависимости от типа здания согласно п. 3.6;

Km   - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(кв.м × °С),

Кm = Кmtr + Kminf ,                       (3)

Kmtr - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(кв.м × °С), определяемый по формуле (6.1);

Kmint - приведенный  инфильтрационный  (условный)   коэффициент теплопередачи здания, Вт/(кв.м × °С),

Kminf = 0,238 I Vh gaht /Aesum  ,                (4)

I    - средняя кратность воздухообмена здания  за отопительный период, 1/ч, принимаемая по нормам проектирования  соответствующих зданий;

Vh   - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, куб.м;

gaht - средняя  плотность  наружного  воздуха  за  отопительный период, кг/куб.м,

gaht   = 353/(273 - tht)

tht  - средняя температура наружного воздуха  за  отопительный период, °С, принимаемая для Ярославля по табл. 3.2;

Aesum - общая площадь наружных ограждений  здания, кв.м, равная площади внутренней поверхности наружных ограждений здания;

qint - величина бытовых тепловыделений  на 1 кв.м площади пола отапливаемых  помещений,  Вт/кв.м;  при   отсутствии   данных  по конкретному типу здания принимается равной 10 Вт/кв.м;

Zht  - продолжительность    отопительного    периода,    сут., принимаемая по табл. 3.2;

Ah   - отапливаемая площадь здания, кв.м,  равная  площади  всех отапливаемых помещений здания.

Таблица

КОЭФФИЦИЕНТ СТЕПЕНИ АВТОМАТИЗАЦИИ

РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

| Система отопления и способ регулирования | e1 |
| --- | --- |
| 1. Электроотопление | 0,85 |
| 2. Водяное отопление с термостатическим регулированием температуры радиаторов | 0,8 |
| 3. Водяное отопление с системой пофасадного регулирования | 0,6 |
| 4. Водяное отопление с системой регулирования по температуре наружного воздуха | 0,4 |
| 5. Водяное отопление без регулирования | 0,2 |

Приложение 2

Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РАСЧЕТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Расчетный    коэффициент   энергетической     эффективности проектируемой системы, hоdes следует определять по формуле:

hоdes = h1 × (h2 × e2) × (h3 × e3)                   (1)

где:

h1 - расчетный  коэффициент энергетической эффективности (КЭ) оборудования в здании,

h2 - расчетный   КЭ оборудования вне здания, но  в  пределах микрорайона,

e2 - расчетный   коэффициент   степени  управления  вне здания, но в пределах микрорайона,

h3 - расчетный   КЭ     оборудования   в   существующей  или проектируемой    системе централизованного     тепло-     или электроснабжения,

e3 - расчетный     коэффициент    степени    управления в существующей   или проектируемой   системе   централизованного теплоснабжения или электроснабжения.

Примечание.  Параметры  h1, h2, e2, следует принимать по проектным значениям, осредненным  за отопительный период.

2. Расчет  величин  h1, h2, e2 следует  осуществлять согласно  предложенному  в проекте здания   отопительному оборудованию  и оборудованию теплоснабжения.

Расчет  величин   h3 и e3 следует   осуществлять согласно оборудованию  существующих или  проектируемых централизованных систем теплоснабжения или электроснабжения.

3. Параметр  h1 следует применять ко всем зданиям  независимо от системы теплоснабжения.

Параметры  h2, e2 следует    применять   к  зданиям, подключенным   либо   к централизованному     теплоснабжению, либо  к  децентрализованному  теплоснабжению при наличии источника теплоты внутри микрорайона, либо при электроотоплении.

Параметры   h3 , e3 следует применять только к зданиям, подключенным к централизованному теплоснабжению или при электроотоплении, подключенном к централизованной системе энергоснабжения.

Параметры h1, h2 и h3 следует определять по формулам

h1 = h1А h1В,         (2)

h2 = h2А h2В,         (3)

h3 = h3А h3В,         (3)

где:

h1А - расчетный  КЭ   оборудования   в  помещениях здания  и внутренней системы распределения теплоты,

h1В - расчетный КЭ источника теплоты здания,

Примечание.  Для  централизованных систем теплоснабжения  в  качестве  источника теплоты   следует   принимать  индивидуальный  тепловой  пункт.  Для децентрализованных систем теплоснабжения,  к  которым  подключено  одно здание или часть, в  качестве  источника  теплоты  следует  принимать котел, топку  или  электроотопительный  прибор.

h2А - расчетный КЭ  оборудования между зданием и источником  теплоты микрорайона,

h2В - расчетный КЭ источника теплоты микрорайона,

h3А - КЭ   оборудования в  магистральной городской  тепловой  или электрической сети,

h3В - КЭ   существующего оборудования   на    источнике  централизованного тепло- или электроснабжения.

Примечание.  Параметры   h1А, h1В, h2А, h2В, hЗА, h3В  следует принимать осредненными за отопительный период.

Приложение 3

Рекомендуемое

ТРЕБОВАНИЯ

К КОНСТРУКТИВНЫМ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ

РЕШЕНИЯМ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

1. При    проектировании   теплозащиты   зданий     различного  назначения  следует применять, как правило, типовые конструкции  и  изделия  полной  готовности, в том числе конструкции  комплектной  поставки,    со    стабильными    теплоизоляционными   свойствами, достигаемыми  применением эффективных теплоизоляционных материалов  с  минимумом теплопроводных  включений и  стыковых  соединений  в  сочетании  с надежной гидроизоляцией, не допускающей проникновения  влаги  в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновения влаги  в  жидкой  фазе  и максимально сокращающей проникновение  водяных  паров в толщу теплоизоляции.

2. Для  наружных  ограждений   следует   предусматривать,  как  правило,   многослойные конструкции.   Для   обеспечения  лучших  эксплуатационных  характеристик в многослойных конструкциях зданий  с    теплой    стороны    следует    располагать    слои   большей теплопроводности и увеличенным сопротивлением паропроницанию.

3. Однослойные   наружные   ограждения   зданий    допускается  применять  при использовании легкого бетона плотностью  не  более  900  кг/куб.м, ячеистого бетона плотностью не более  700 кг/куб.м,  кладки  из  пустотелых  керамических  или  силикатных камней и из  пустотного кирпича.  Толщина  однослойных  ограждающих конструкций  не должна   превышать  величины,  определяемой  по  ее    несущей  способности.

4. При проектировании трехслойных панелей толщина  утеплителя,  как  правило, должна быть не более 200 мм. В трехслойных  бетонных  панелях следует предусматривать конструктивные   или  технологические  мероприятия,  исключающие  попадание  раствора  в стыки  между  плитами  утеплителя,  по   периметру  окон  и  самих  панелей.

5. При  наличии   в   конструкции  теплозащиты  теплопроводных  включений необходимо учитывать следующее:

- несквозные   включения  целесообразно  располагать  ближе  к  тепловой стороне ограждения;

- в  сквозных,   главным   образом  металлических,  включениях  (профилях,    стержнях, болтах,    оконных     рамах)   следует  предусматривать  вставки (разрывы мостиков холода) с коэффициентом  теплопроводности не выше 0,35 Вт/(кв.м × °С).

6. Коэффициент    теплотехнической   однородности     наружных  ограждающих конструкций должен быть не менее нормативных величин,  установленных  в  табл. 6а СНиП II-3-79* (изд. 1995 г.).  Значение  коэффициента  r  определяют на основе расчета температурных полей  или экспериментально.

7. Для  повышения  уровня   теплозащиты   наружных  ограждений  целесообразно введение  в  их   конструкцию  замкнутых  воздушных  прослоек.  При проектировании замкнутых воздушных прослоек следует  руководствоваться следующими рекомендациями:

- размер   прослойки  по высоте не должен  быть  более  высоты  этажа  и  не  более 6 м, размер по толщине - не менее 60 мм  и  не  более  150  мм;  допускается толщина воздушной прослойки 40  мм  в  случае обеспечения гладких поверхностей внутри прослойки;

- воздушные  прослойки  рекомендуется   располагать  ближе   к  холодной стороне ограждения.

8. В случае стен с вентилируемой прослойкой следует руководствоваться следующими рекомендациями:

- воздушная  прослойка  должна быть толщиной не менее 60 и  не  более  150 мм, и ее следует размещать между несущим наружным слоем  и теплоизоляцией;

- теплоизоляцию  следует размещать с холодной стороны,  причем  поверхность теплоизоляции,   обращенную   в   сторону  прослойки,  следует  закрывать  стеклосеткой  с ячейками не более 4х4  мм  или стеклотканью;

- наружный  слой стены должен иметь вентиляционные  отверстия, площадь  которых должна быть определена из расчета  7500 кв.мм  на 20 кв.м площади стен, включая площадь окон;

- нижние/верхние   вентиляционные   отверстия,   как  правило, следует  совмещать  с цоколями/карнизами,   причем   для  нижних отверстий  предпочтительно  совмещать функции вентиляции и  отвода влаги.

9. При  проектировании  новых   и  реконструкции  существующих зданий,   как   правило, следует   применять   теплоизоляцию  из  эффективных  материалов (с коэффициентом теплопроводности не более  0,1  Вт/(м × °С), размещая  ее с  наружной  стороны  ограждающей конструкции.  Как  правило, не следует применять  теплоизоляцию  с  внутренней стороны.

10. Все  притворы  окон  и балконных дверей  должны  содержать  уплотнительные прокладки   (не   менее   двух)   из  силиконовых  материалов или морозостойкой резины.

Допускается двухслойное остекление в случаях:

а) применения  внутренних стекол с теплоотражающим селективным  покрытием, обращенным внутрь межстекольного пространства;

б) для  окон и балконных дверей, выходящих внутрь  остекленных  лоджий.

11. При   проектировании   ограждающих   конструкций   следует  предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от  воздействия  влаги и атмосферных осадков устройством облицовки или  штукатурки,  окраской  водоустойчивыми   составами выбираемых  в  зависимости от материала стен и условий их эксплуатации.

Ограждающие  конструкции,  контактирующие с  грунтом,  следует  предохранять от грунтовой влаги путем устройства гидроизоляции.

Следует предусматривать:

- горизонтальную гидроизоляцию - в стенах (наружных, внутренних и перегородках) выше отмостки здания или сооружения, а  также ниже уровня пола цокольного или подвального этажа;

- вертикальную  гидроизоляцию   -   на  наружной   поверхности  подземной  части  стен  с учетом  гидрогеологических  условий  и  назначения  помещений, при этом вертикальную гидроизоляцию следует  соединять с горизонтальной.

При  устройстве   мансардных   окон   следует  предусматривать  надежную  в эксплуатации   гидроизоляцию   примыкания   кровли  к  оконному блоку.

12. В целях  сокращения расхода теплоты на отопление зданий  в  холодный и переходный периоды года следует предусматривать:

а) объемно-планировочные   решения, обеспечивающие  наименьшую  площадь наружных конструкций  для   зданий  одинакового  объема,  размещение  более  теплых  и влажных помещений у  внутренних  стен  здания;

б) блокирование зданий;

в) устройство  тамбурных   помещений  за  входными  дверями  в  многоэтажных зданиях;

г) как  правило,  меридиональную или близкую к ней  ориентацию  продольного фасада здания;

д) рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением материалов малой теплопроводности;

е) конструктивные  решения равноэффективных в теплотехническом  отношении ограждающих  конструкций,   обеспечивающие  их  высокую  теплотехническую  однородность (с коэффициентом  теплотехнической  однородности r, равным 0,7 и более);

ж) эксплуатационно - надежную герметизацию стыковых  соединений  и  швов  наружных ограждающих конструкций и  элементов,  а  также  межквартирных ограждающих конструкций.

12. При  разработке   объемно-планировочных  решений   следует  избегать  размещения окон  по  обеим  наружным  сторонам  угловых  комнат.

Приложение 4

Рекомендуемое

ТРЕБОВАНИЯ

К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ ЗДАНИЯ

1. Основные положения

1.1. Энергетический  паспорт  следует  составлять  для  новых,  реконструируемых  и капитально  ремонтируемых  и  эксплуатируемых  жилых  и общественных зданий. Он должен входить в состав проектной  и приемно-сдаточной документации здания.

1.2. Энергетический    паспорт   характеризует    соответствие  энергетической эффективности  зданий  требованиям  СНиП  II-3-79*  (изд.  1995)  и  данных   норм.   С   его помощью  обеспечивается  последовательный    контроль    качества     при   проектировании, строительстве и эксплуатации здания.

1.3. Нормативно-правовой  базой для составления энергетических  паспортов  являются "Строительные  нормы и  правила  РФ",  данные  нормы  и  соответствующие  Государственные Стандарты  на  методы  измерений и испытаний.

1.4. Владельцем энергетического паспорта должен быть  заказчик  здания.

1.5. Несоответствие   энергетических   характеристик    здания  нормативным требованиям "Строительных норм и правил РФ" и  данных  норм может служить основанием для судебного разбирательства.

2. Требование к содержанию

Энергетический паспорт должен содержать следующую информацию:

- сведения  о  типе и функциональном назначении  здания,   его  этажности и объеме;

- данные  об объемно-планировочном решении с указанием  данных  о  геометрии  и ориентации здания, площади его  оболочки  и  пола  отапливаемых помещений;

- климатические  характеристики района строительства,  включая  данные об отопительном периоде;

- проектные   данные    по   теплозащите   здания,  включающие приведенные сопротивления теплопередаче как отдельных компонентов  оболочки, так и здания в целом;

- проектные  данные  по  системам поддержания  микроклимата  и  способам    их регулирования   в   зависимости   от   изменения  климатических воздействий, по системам теплоснабжения здания;

- проектные  энергетические характеристики здания,  включающие  удельные  расходы энергии   на   отопление   здания   в  течение  отопительного    периода  как  по  отношению  к кв.м отапливаемой  площади, так и по отношению к кв.м отапливаемой площади и градусо- суткам отопительного периода;

- изменения   в   построенном  здании  (объемно-планировочные,  конструктивные, систем поддержания микроклимата) по  сравнению  с  проектом;

- результаты  испытания энергопотребления и теплозащиты здания  после годичного периода его эксплуатации;

- оценка   результатов   путем   сопоставления   проектных   и  эксплуатационных   данных   о   теплозащитных   и  нормализованных  энергетических характеристиках;

- присвоение зданию категории энергетической эффективности;

- рекомендации   по   повышению  энергетической  эффективности  здания.

3. Требования к заполнению

3.1. Энергетический паспорт должен заполняться:

- на стадии разработки проекта - проектной организацией;

- на  стадии  сдачи  строительного объекта  в  эксплуатацию  -  организациями, имеющими   аттестат   аккредитации   в  качестве  сертификационного   центра   или испытательной   лаборатории  по  сертификации  строительной продукции (по параметрам, определяющим  энергетическую эффективность);

- на  стадии  эксплуатации  -  организацией,   эксплуатирующей  здание.

3.2. Для  существующих зданий  Энергетический паспорт  следует  разрабатывать     по заданиям     организаций,   осуществляющих  эксплуатацию  жилого фонда и зданий общественного назначения.  При  этом  на  здания,  исполнительная  документация  на строительство  которых  не  сохранилась. Энергетические паспорта составляются  на  основе материалов  БТИ,   натурных   технических  обследований  и  измерений.

3.3. Энергетический   паспорт   следует   оформлять  подписями  руководителя  (главного инженера) проектной организации,  главного  инженера  (главного  архитектора) в случае комплексного проекта  и  главных инженеров проекта по разделам.

Приложение 5

Рекомендуемое

ФОРМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

ЖИЛОГО ЗДАНИЯ

Девятиэтажный 4-секционный жилой дом

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

|  |  |  |  |  | Дата: |  |  | 25.03.98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (число, месяц, год заполнения) |  |  |  |  |
| Адрес здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (город или населенный пункт) |  |  |  | (улица, N участка земли или дома) |  |  |  |  |
| Разработчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование головной проектной организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес и телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработчика проекта |  |  |  | (почтовый адрес организации, телефон) |  |  |  |  |  |
| Год разработки проекта |  |  |  |  |  | 1970 |  |  |  |
|  |  |  |  | (год завершения проекта) |  |  |  |  |  |
| Шифр проекта |  | Пд 1,I этап |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (шифр проекта, присвоенный проектной организацией) |  |  |  |  |  |  |  |

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

| Число этажей | (1) | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь наружных ограждений (кв.м) |  |  |  |
| - фасадов (до уровня цокольного этажа) | (2) | 7118 |  |
| - окон, балконных дверей | (3) | 1281 |  |
| - стен надземной части |  | (2)-(3)=(4) | 5837 |
| - стен отапливаемого подвала, | (5) | 0 |  |
| в т.ч. - контактирующих с грунтом | (6) | 0 |  |
| - контактирующих с наружным воздухом |  | (5)-(6)=(7) | 0 |
| - покрытие (чердачного перекрытия) | (8) | 1472 |  |
| - зенитных фонарей и мансардных окон | (9) | 0 |  |
| - непрозрачной части покрытия |  | (8)-(9)=(10) | 1472 |
| - первого отапливаемого этажа (подвала) | (11) | 1472 |  |
| - перекрытий над проездами | (12) | 0 |  |
| - полов по грунту | (13) | 0 |  |
| - цокольного перекрытия |  | (11)-(12)- (13)=(14) | 1472 |
| Общая площадь наружных ограждений (кв.м) |  | (2)+(5)+(8)+(11)=(15) | 10062 |
| Площадь всех отапливаемых этажей (кв.м) | (16) | 13248 |  |
| Полезная площадь (кв.м) |  | 0,95х(16)=(17) | 12586 |
| Жилая площадь(кв.м) |  | 0,6х(17)= (18) | 7551 |
| Отапливаемый объем (куб.м) | (19) | 39744 |  |
| Объем воздуха в здании (куб.м) |  | 0,85х(19)=(20) | 33782 |

3. РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

| Расчетная температура внутреннего воздуха (°С) |  |  | (21) | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха (%) | (22) | 55 |  |  |
| Расчетная температура наружного воздуха (°С) |  |  | (23) | -31 |
| Продолжительность отопительного периода (сут.) |  |  | (24) | 222 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период (°С) |  |  | (25) | -4,5 |
| Градусо-сутки отопительного периода (°С х сут) | [(21)-(25)]x(24)=(26) |  |  | 5439 |
| Средняя за отопительный период плотность наружного воздуха (кг/куб.м) | 353/[273+(25)]=(27) |  |  | 1,31 |

4. ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

| Наружные ограждения |  | Привед. сопротив. теплопер. Ror, м2 х°С/Вт | Коэф. n |  |  | (A/Ror)х n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены надземной части |  | 3,07 | 1 | n*(4)/(28)=(29) |  | 1901,30 |
| Стены, контактирующие с грунтом | (30) | 0 | - | (6)/(30)=(31) |  | 0,00 |
| Стены подвала, контактирующие с наружным воздухом | (32) | 0 | - | (7)/(32)=(33) |  | 0,00 |
| Окна, балконные двери | (34) | 0,55 | - | (3)/(34)=(35) |  | 2329,09 |
| Покрытие (чердачное перекрытие) | (36) | 4,59 | 1 | (37) *(10)/(36)=(38) |  | 320,70 |
| Зенитные фонари, мансардные окна | (39) | 0 | 1 | n*(9)/(39)=(40) |  | 0 |
| Цокольное перекрытие | (41) | 4,05 | 1 | (42) *(14)/(41)=(43) |  | 363,457 |
| Полы по грунту | (44) | 0 | - | (13)/(44)=(45) |  | 0,00 |
| Перекрытие над проездами | (46) | 0 | - | (12)/(46)=(47) |  | 0 |
| Трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания (Вт/кв.м х°С) 1,08х[(29)+(31)+(33)+(35)+(38)+(40)+(43)+(45)+(47)]/(15)=(48) |  |  |  |  |  | 0,528 |
| Кратность воздухообмена (1/ч) |  | (49) | 1 |  |  |  |
| Инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания (Вт/(кв.м х °С) [0,238х(49)x(19)x(27)]/(15)=(50) |  |  |  |  |  | 1,236 |
| Общий коэффициент теплопередачи здания (Вт/(кв.м х °С) |  |  |  | (48)+(50)=(51) | 1,76 |  |

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Коэффициент степени автоматизации регулирования системы отопления в здании, е1 | (52) | 0,2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент эффективности (КЭ) оборудования в помещениях и внутренних распред. систем, h1А | (53) | 1 |  |
| КЭ источников тепла в зданиях, h1В | (54) | 0,5 |  |
| КЭ оборудования теплоснабжения между зданием и источником теплоты микрорайона, h2А | (55) | 1 |  |
| КЭ оборудования теплоснабжения источника теплоты микрорайона, h2В | (56) | 1 |  |
| КЭ управления регулирующего оборудования распределительной тепловой сети, е2 | (57) | 1 |  |
| КЭ оборудования городских сетей централизованного теплоснабжения (ЦТ), h3А | (58) | 1 |  |
| КЭ энергопроизводящего оборудования ЦТ, h3В | (59) | 1 |  |
| КЭ управления оборудования ЦТ или электроснабжения, е3 | (60) | 1 |  |
| Примечание: при отсутствии отдельных коэффициентов вместо них следует задать единицу |  |  |  |
| Расчетный КЭ системы теплоснабжения здания |  | (53)х(54)х(55)х(56)х(57)х(58)х(59)х(60)=(61) | 0,50 |

6. УДЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Теплопотери через оболочку здания за отопительный период (кВт х ч) |  | 0,024х(26)х(51)х(15)=(62) |  | 2316187 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельные бытовые тепловыделения | (63) |  | 10 |  |
| (Вт/кв.м) (при отсутствии данных принимать не менее 10 Вт/кв.м) |  |  |  |  |
| Бытовые теплопоступления за отопительный период(кВтхч/год) |  | 0,024х(63)х(18)х(24)=(64) |  | 402336 |
| Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период (кВт.ч/год) |  | (62)- (52)х(64)= (65) |  | 2235719 |
| Удельный расход тепловой энергии зданием за отопительный период (кВт х ч/(кв.м х год) |  | (65)/(17)= (66) |  | 177,6 |
| Удельный расчетный расход тепловой энергии зданием за градусо-сутки qop, (Втхч/(кв.м х°С х сут) |  | 103 х(66)/(26)=(67) |  | 32,7 |
| Удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения здания (Вт х ч/(кв.м х °С х сут) |  | (67)/(61)=(68) |  | 65,3 |

7. ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ

| Нормируемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения здания(Втхчх(кв.мх°Схсут) | (69) | 70 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соответствует ли проект требованиям норм? |  |  | ДА |

Приложение 6

Обязательное

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛА ПРОЕКТА "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ"

(ПРОЕКТ ТЕПЛОЗАЩИТЫ)

1. Общие положения

Проект  здания  должен содержать раздел  "Энергоэффективность"  (проект теплозащиты).  В  этом разделе должны  быть  представлены  сводные  показатели энергоэффективности   проектных   решений  в  соответствующих   частях   проекта   здания. Сводные  показатели  энергоэффективности  должны  быть   сопоставлены   с  нормативными показателями.  Указанный   раздел   выполняется   на  утверждаемых  стадиях предпроектной и проектной документации.

2. Содержание раздела "Энергоэффективность" (проект теплозащиты)

2.1. Раздел  "Энергоэффективность" (проект теплозащиты) должен  содержать Энергетический паспорт здания и информацию о присвоении  Категории  энергетической эффективности в соответствии с  разделом  8 настоящих норм.

2.2. Пояснительная записка раздела должна содержать:

- сведения   об   объемно-планировочных   и     конструктивных  решениях,  направленных  на повышение эффективности  использования  энергии;

- энергетическую характеристику запроектированного объекта;

- информацию о выборе и размещении источников  энергоснабжения  для объекта.  В необходимых     случаях   проводится   технико -  экономическое    обоснование энергоснабжения   от   автономных  источников вместо централизованных;

- предложение  по  организации рациональной  системы  учета  и  контроля  энергии,  в том числе по выбору приборов учета, мест  их  установки,  созданию комплексной системы автоматизированного учета  по видам и группам потребителей;

- сопоставление   проектных  решений  и  технико-экономических  показателей  в  части энергопотребления  с  лучшими  решениями  и  показателями,     достигнутыми в     практике строительства  соответствующих зданий;

- заключение.

Приложение 7

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Обозначение | Характеристика термина | Обозначение единицы величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общие положения |  |  |  |
| 1.1. Теплозащита зданий | -- | Свойство совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания, сопротивляться переносу теплоты между помещениями и наружной средой, а также между помещениями с различной температурой воздуха | -- |
| 1.2. Тепловой режим здания | -- | Совокупность всех факторов и процессов, определяющих тепловой режим помещений здания | -- |
| 1.3. Теплопроводность | -- | Свойство материала конструкции переносить теплоту под действием разности (градиента) температур на ее поверхностях | -- |
| 1.4. Конвективный теплообмен | -- | Перенос теплоты с поверхности(на поверхность) ограждающей конструкции омывающим ее воздухом или жидкостью | -- |
| 1.5. Лучистый теплообмен | -- | Перенос теплоты с поверхности (на поверхность) ограждающей конструкции за счет электромагнитного излучения | -- |
| 1.6. Теплоотдача (тепловосприятие) | -- | Перенос теплоты с поверхности ограждающей конструкции (на поверхность) за счет конвективного и лучистого теплообмена | -- |
| 1.7. Теплопередача | -- | Перенос теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней среды с более высокой температурой к среде с другой стороны конструкции с более низкой температурой | -- |
| 1.8. Теплоусвоение поверхности конструкции | -- | Свойство поверхности ограждающей конструкции поглощать или отдавать теплоту | -- |
| 1.9. Инфильтрация | -- | Перемещение воздуха через материал и неплотности ограждающих конструкций вследствие ветрового и гравитационного напоров формируемых разностью температур воздуха снаружи и внутри помещений | -- |
| 1.10. Относительная влажность воздуха | j | Отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного водяного пара при той же температуре | % |
| 1.11. Теплоемкость | с | Количество теплоты, переданное массе материала при повышении его температуры на один градус Цельсия | кДж/°С |
| 1.12. Удельная теплоемкость | со | Отношение теплоемкости материала к его массе | кДж/(кг×°С) |
| 1.13. Градусо-сутки | -- | Показатель, равный произведению разности температуры внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха за отопительный период на продолжительность отопительного периода | °С × сут |
| 2. Материалы конструкции |  |  |  |
| 2.1. Коэффициент теплопроводности материала | l | Величина, численно равная плотности теплового потока, проходящего в изотермических условиях через слой материала толщиной в 1 м при разности температур на его поверхностях один градус Цельсия | Вт/(м × °С) |
| 2.2. Коэффициент теплоусвоения материала конструкции | s | Величина, численно равная квадратному корню из произведения круговой частоты колебания температуры, коэффициента теплопроводности и плотности | Вт/кв.м ×°С |
| 2.3. Плотность материала | g | Отношение массы материала к его объему | кг/куб.м |
| 2.4. Плотность сухого материала | go | Отношение массы сухого материала к занимаемому им объему | кг/куб.м |
| 2.5. Плотность влажного материала | gw | Отношение массы материала, включая массу влаги в его порах, к занимаемому этим материалом объему | кг/куб.м |
| 2.6. Относительная массовая влажность материала | W | Отношение массы влаги к массе материала в сухом состоянии |  |
| 2.7. Сорбционная влажность материала | Ws | Равновесная относительная массовая влажность материала в воздушной среде с постоянной относительной влажностью и температурой |  |
| 2.8. Коэффициент паропроницаемости материала | m | Величина, равная плотности стационарного потока водяного пара, проходящего в изотермических условиях через слой материала толщиной в один метр в единицу времени при разности парциального давления в один Паскаль | мг/(м×ч×Па) |
| 3. Ограждающие конструкции здания |  |  |  |
| 3.1. Теплоустойчивость ограждающей конструкции | -- | Свойство ограждающей конструкции, определяемое отношением амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности и амплитуды теплового потока при гармонических колебаниях | -- |
| 3.2. Воздухопроницаемость ограждающей конструкции | -- | Свойство ограждающей конструкции пропускать воздух под действием разности давлений на наружной и внутренней поверхностях | -- |
| 3.3. Паропроницаемость ограждающей конструкции | -- | Свойство материалов ограждающей конструкции пропускать влагу под действием разности парциальных давлений водяного пара на ее наружной и внутренней поверхностях | -- |
| 3.4. Коэффициент теплообмена (тепловосприятия или теплоотдачи) | aint aext | Величина, характеризующая теплопередачу между поверхностью конструкции и окружающей средой, численно равная поверхностной плотности теплового потока при перепаде температур между поверхностью и окружающей средой один градус Цельсия, соответственно для внутренней и наружной поверхностей | Вт/(кв.м °С) |
| 3.5. Сопротивление теплообмену (теплоотдаче или тепловосприятию) | Rint Rext | Величина, обратная коэффициенту теплообмена | кв.м×°С/Вт |
| 3.6. Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции | K | Величина, численно равная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию при разности наружной и внутренней температур воздуха в один градус Цельсия | Вт/(кв.м °С) |
| 3.7. Термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции | R | Величина, обратная поверхностной плотности теплового потока, проходящего через слой материала ограждающей конструкции при разности температур в один градус Цельсия | кв.м × °С/Вт |
| 3.8. Термическое сопротивление ограждающей конструкции | Rk | Сумма термических сопротивлений всех слоев ограждающей конструкции | кв.м × °С/Вт |
| 3.9. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции | Ro | Величина, обратная коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции | кв.м × °С/Вт |
| 3.10. Приведенный коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции | Кr | Средневзвешенный коэффициент теплопередачи теплотехнически неоднородной ограждающей конструкции | Вт/(кв.м×°С) |
| 3.11. Приведенное сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции | Rr | Величина, обратная приведенному коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции | кв.м × °С/Вт |
| 3.12. Коэффициент теплоусвоения поверхности конструкции | Y | Отношение амплитуды гармонических колебаний поверхностной плотности теплового потока к амплитуде колебаний температуры этой поверхности | Вт/(кв.м×°С) |
| 3.13. Воздухопроницаемость ограждающей конструкции | G | Величина, численно равная массовому потоку воздуха через единицу площади поверхности ограждающей конструкции в единицу времени при постоянной разности давлений воздуха на ее поверхностях | кг/(кв.м × ч) |
| 3.14. Коэффициент воздухопроницаемости ограждающей конструкции | i | Воздухопроницаемость ограждающей конструкции, приходящаяся на один Паскаль разности давлений на ее поверхностях | кг/(кв.м × ч× Па) |
| 3.15. Сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции | Ro | Величина, обратная коэффициенту воздухопроницаемости ограждающей конструкции | кв.м × ч¦× Па/кг |
| 3.16. Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции | Rvr | Величина, обратная потоку водяного пара, проходящего через единицу площади ограждающей конструкции в изотермических условиях в единицу времени при разности парциальных давлений внутреннего и наружного воздуха в один Паскаль | кв.м × ч × Па/мг |
| 3.17. Приведенный коэффициент теплопередачи здания | Krm | Величина, равная средней плотности теплового потока, проходящего через совокупность ограждающих конструкций здания от внутренней к наружной среде при средней разности температуры в один градус Цельсия | Вт/(кв.м × °С) |
| 3.18. Тепловая инерция ограждающей конструкции | D | Величина, численно равная сумме произведений термических сопротивлений отдельных слоев ограждающей конструкции на коэффициенты теплоусвоения материала этих слоев | - |
| 4. Показатели эффективности |  |  |  |
| 4.1. Энергетический паспорт здания | - | Документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий и их ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов |  |
| 4.2. Удельная тепловая характеристика здания | qm | Общие теплопотери здания (общий тепловой поток) через наружные ограждающие конструкции при разности температур внутренней и наружной среды в один градус Цельсия отнесенные к 1 куб. м отапливаемого объема | Вт/ куб.м × °С |
| 4.3. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания | qoy | Количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания | Мдж/(кв.м × год) кВт × ч/(кв.м × год) |
| 4.4. Удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания | Еoy | Удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопления здания определяется с учетом эффективности системы теплоснабжения в целом как количество энергии на отопление, подводимое в течение отопительного периода от первичного источника энергии к потребителю теплоты, приходящееся на квадрат метр общей отапливаемой площади здания и на градусо-сутки отопительного периода | Вт × ч/ (кв.м × °С × сут) |
| 4.5. Коэффициент энергетической эффективности системы теплоснабжения | ho | Эффективность процесса преобразования первичного топлива (газ, нефть, уголь, древесина и т.д.) в теплоту и перемещения ее в здание. Этот коэффициент учитывает потери во всей системе теплоснабжения здания и нормализован по отношению осредненному энергопотреблению на отопление за отопительный период | - |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения

2. Общие положения

3. Исходные данные для проектирования теплозащиты

4. Поэлементное нормирование теплозащиты ограждающих конструкций

5. Нормирование теплозащиты здания в целом

6. Энергетические параметры

7. Процедура работы с нормами при проектировании

8. Контроль качества и сертификация теплозащиты зданий

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Расчет потребности в тепловой энергии здания за отопительный период

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Определение расчетного коэффициента энергетической эффективности

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям теплозащиты здания

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Требования к энергетическому паспорту здания

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Форма энергетического паспорта жилого здания

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Состав и содержание раздела проекта «Энергоэффективность» проект теплозащиты

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Термины и их определения