Нормы отвода земель, для электрических сетей

напряжением      0,38-750 кВ

№ 14278тм-т1

Для использования рекомендуем официальное издание.

| Министерство топлива и энергетики | Ведомственные строительные нормы | ВСН- |
| --- | --- | --- |
| Российской Федерации | Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ | Взамен СН 465-74 |

1. Общие положения

- Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, в состав которых входят воздушные и кабельные линии электропередачи, трансформаторные подстанции (в дальнейшем-подстанции), переключательные, распределительные и секционные пункты.

- При выборе, предоставлении и использовании земель для электрических сетей должны соблюдаться Земельный кодекс РСФСР, Постановление о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам потерь сельскохозяйственного производства и другие нормативные акты.

- Полосы земель для воздушных и кабельных линий электропередачи необходимы для временного краткосрочного пользования на период их строительства, а земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, переключательных, распределительных и секционных пунктов - для бессрочного и постоянного пользования.

Земельные участки для монтажа опор воздушных линий электропередачи - для временного краткосрочного пользования.

- Ширина полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей напряжением более 750 кВ и опор больших переходов линий электропередачи всех напряжений, а также площади земельных участков подстанций, расположенных на грунте с высоким удельным сопротивлением (более 300 Ом.м) или имеющих устройство выносного контура заземления, определяются проектом, утвержденным Заказчиком в установленном порядке.

- Ширина полос земель и площади земельных участков, предоставленных во временное краткосрочное пользование, для временных сооружений на период строительства объектов электрических сетей, а также площади земельных участков, предоставляемых в постоянное бессрочное и во временное краткосрочное пользование при техническом перевооружении, реконструкции, модернизации и расширении линий электропередачи и подстанций, определяются проектом, утвержденным Заказчиком в установленном порядке.

- После завершения строительства объектов электрических сетей земли, предоставленные во временное пользование, должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.

Связанные с предоставлением земель в постоянное или временное пользование потери и убытки, причиненные землевладельцам, землепользователям и арендаторам, возмещаются в установленном порядке. Средства на возмещение потерь и убытков целесообразно включать в стоимость сооружаемого объекта.

2. НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

2.1. Площадь земельных участков F, кв. м, предоставляемых под опоры (включая оттяжки) воздушных линий электропередачи в постоянное (бессрочное) пользование, определяется по формуле: F=n*(E+r)

где: Е - площадь земли, занимаемая одной опорой в границах ее внешнего контура (включая оттяжки), кв.м/шт;

n - количество опор, шт;

r - площадь полосы земли вокруг внешнего контура опоры (включая оттяжки) шириной 1 м, на землях

сельскохозяйственного назначения при установке регилей с глубиной заложения до 0,8 м ширина

полосы должна  приниматься равной 1,5 м; кв.м/шт.

Для и трехстоечных и портальных (двухстоечных) свободно стоящих опор линий электропередачи напряжением 500 и 750 кВ:

Е - площадь земли, занимаемая одной стойкой в границах ее внешнего контура, кв.м/шт;

n - количество стоек, шт;

Для трехстоечных и портальных опор с оттяжками линий электропередачи напряжением 500 и 750 кВ допускается определение площади земель F, предоставляемых под опоры в постоянное (бессрочное) пользование, по формуле:      F = n**r2

где: r = 1,5 м - радиус круга с центром в месте закрепления стоек и оттяжек в земле;

n - количество стоек и мест закрепления оттяжек в земле.

Укрупненные величины площадей земельных участков, предоставляемые в постоянное пользование под различные типы унифицированных опор воздушных линий электропередачи, которые рекомендуются для использования при выборе трассы, выполнении технико-экономических обоснований и других предпроектных разработках, приведены в приложении.

Земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-1,0 кВ и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, в постоянное пользование не предоставляются.

- Ширина полос земель для линий электропередачи, сооружаемых на землях, покрытых лесом, должна приниматься по согласованию с организациями и лицами, во владении которых находятся эти земли, с учетом требований «Правил устройства электроустановок», предъявляемых к ширине просек для линий электропередачи.

- Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, должна быть не более величин, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| Опоры воздушных линий электропередачи | Ширина полос, предоставляемых земель, метров при напряжении линии, кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,38-20 | 35 | 110 | 150-220 | 330 | 500 | 750 |
| - Железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Одноцепные | 8 | 9(11) | 10(12) | 12(16) | (21) | 15 | 15 |
| 1.2. Двухцепные | 8 | 10 | 12 | 24(32) | 28 | - | - |
| 2. Стальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Одноцепные | 8 | 11 | 12 | 15 | 18(21) | 15 | 15 |
| 2.2. Двухцепные | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | - | - |
| 3. Деревянные |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Одноцепные | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | - |
| 3.2. Двухцепные | 8 | - | - | - | - | - | - |

Примечание: 1) в скобках указана ширина земель для опор с горизонтальным расположением проводов;

2) для ВЛ 500 и 750 кВ ширина полосы 15 м является суммарной шириной трех раздельных полос по 5 метров.

С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке, как расстояние между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два метра в каждую сторону.

Для воздушных линий электропередачи напряжением 500 и 750 кВ предоставление земли на период строительства производится тремя раздельными полосами по 5 м под каждую фазу.

- Ширина полос земель для линии электропередачи, строящихся на землях населенных пунктов, территориях предприятий, в труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях, затапливаемых поймах рек и т.п.) и на неунифицированных или нетиповых опорах, а также для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия и временных дорог, необходимых на период строительства, определяется проектом, утвержденном заказчиком в установленном порядке.

- Площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе предоставляемых земель, указанных в таблице 1),  должны быть не более приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| Опоры воздушных линий электропередачи | Площади земельных участков в кв.м., предоставляемые для монтажа опор при напряжении линии, кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,38-20 | 35 | 110 | 150-220 | 330 | 500 | 750 |
| - Железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Свободностоящие с вертикальным расположением проводов | 160 | 200 | 250 | 400 | - | - | - |
| 1.2. Свободностоящие с горизонтальным расположением проводов | - | - | 400 | 600 | 600 | 800 | 1200 |
| 1.3. Свободностоящие многостоечные | - | - | - | 400 | 800 | 1000 | - |
| - На оттяжках (с 1-й оттяжкой) | - | 500 | 550 | 300 | - | - | - |
| 1.5. На оттяжках (с 5-ю оттяжками) | - | - | 1400 | 2100 | - | - | - |
| 2. Стальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Свободностоящие промежуточные | 150 | 300 | 560 | 560 | 500 | 1200 | 2400 |
| 2.2. Свободностоящие анкерно-угловые | 150 | 400 | 800 | 700 | 630 | 2000 | 3800 |
| 2.3. На оттяжках промежуточные | - | - | 2000 | 1900 | 2300 | 2500 | 3000 |
| 2.4. На оттяжках анкерно-угловые | - | - | - | - | - | 4000 | - |
| 3. Деревянные | 150 | 450 | 450 | 450 | - | - | - |

С учетом условий и методов строительства эти площади допустимо определять проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке.

Проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке, также определяются вышеназванные площади для унифицированных и нетиповых опор.

- Полосы земель и земельные участки для монтажа опор воздушных линий электропередачи напряжением 0, 38 кВ, строящихся на землях населенных пунктов и предприятий, на период строительства изъятию не подлежат.

- Наземные кабельные сооружения (вентиляционные шахты, кабельные колодцы, подпитывающие устройства, переходные пункты) на землях сельскохозяйственного назначения,  как правило, не размещаются.

Площади земельных участков, предоставляемых для размещения наземных кабельных сооружений, определяются проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке.

- Ширина полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, должна приниматься для линий напряжением до 35 кВ не более 6 м, для линий напряжением 110кВ - не более 10 м.

- Использование земель под кабельными линиями и под проводами воздушных линий по назначению должно осуществляться землевладельцами и землепользователями с соблюдением действующих Правил охраны электрических сетей.

- Ширина полос земель и площади земельных участков, предоставляемых во временное пользование для капитального ремонта линий электропередачи, определяются документацией на проведение соответствующих работ, утвержденной заказчиком в установленном порядке.

3. НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ

3.1. Площади земельных участков, отводимых для подстанций, распределительных и секционирующих пунктов с высоким напряжением от 6 до 20 кВ, должны быть не более значений, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| Тип подстанций, распределительных и секционирующих пунктов | Площади отводимых земельных участков в м2 |
| --- | --- |
| 1. Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ.А | 50 |
| 2. Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ.А | 50 |
| 3. Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 530 кВ.А | 80 |
| 4. Подстанция с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ.А | 150 |
| 5. Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| 6. Распределительные пункты закрытого типа | 200 |
| 7. Секционирующие пункты | 80 |

Примечания: 1. Площади определены с учетом размеров заземляющих устройств и дополнением 1 м от них во все стороны. Для комплектной подстанции с выносным разъединителем ( на концевой опоре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройства.

- Площади не учитывают земельные участки для размещения концевых опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-20кВ и до 1кВ.

- Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяются проектом, утвержденным заказчиком в установленном порядке, в котором содержится обоснование отказа от типовых конструкций.

- Мачтовые и комплектные (КТП) подстанции 35/0,38 кВ требуют отвода земельных участка в 50 м2.

- Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с различными схемами электрических соединений распределительных устройств с внешним напряжением от 35 до 750 кВ, должны быть не более значений, приведенных в таблицах 4 и 5.

- Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с составом зданий и сооружений ( в том числе с количеством ячеек распределительных устройств), не соответствующих составу зданий и сооружений, приведенных в таблицах 4 и 5, должны увеличиваться или уменьшаться на значения, приведенные в таблице 6.

- Площади земель, необходимые для сооружения жилых и производственно-жилых зданий, определяются по специальным нормам и в настоящих нормах не учитываются.

Таблица 4

| Подстанции по схеме электрических соединений открытых распределительных устройств | Площади отводимых земельных участков в тыс.кв.м., при установке на подстанции трансформаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | двухобмоточных, напряжением в кВ |  |  | трехобмоточных, напряжением в кВ |  |  |  |
|  | 35 | 110 | 150-220 | 110 | 150-220 | 330/110/6-35 | 500/220/110/6-10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Блок линия - трансформатор с выключателем и низшим напряжением 6-10 кВ | 1,5 | 2,5 | 8,0 | - | - | - | - |
| а) то же, с 5 ячейками 35 кВ | - | - | - | 4,5 | - | - | - |
| б) то же, с 10 ячейками 35 кВ или с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 2. Мостики с 3-мя выключателями или 2 блока с дополнительной линией с низшим напряжением 6-10 кВ | 2,5 | 10,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| а) то же, с 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| б) то же, с 12 ячейками среднего напряжения 110 кВ | - | - | - | - | 25,5 | - | - |
| 3. Четырехугольник с низшим напряжением 6-10 кВ | - | - | 16,0 | - | - | - | - |
| 4. Со сборными шинами с 8 ячейками высшего напряжения, с низшим напряжением 6-10 кВ | 5,0 | 12,0 | - | - | - | - | - |
| а) то же, с 9 ячейками высшего напряжения 110 кВ и 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| 5. Со сборными шинами, с 9 ячейками 220 кВ, с низшим напряжением 6-10 кВ | - | - | 22,0 | - | - | - | - |
| б) то же, с 9 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 32,5 | - | - |
| 6. Со сборными шинами с 9 ячейками 220 кВ, 9 ячейками 110 кВ и 10 ячейками 35 кВ; двумя трансформаторами 220/110/6 и двумя трансформаторами 110/35 | - | - | - | - | 36,0 | - | - |
| 7. Блок линия-трансформатор с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | 20,0 | - |
| 8. Четырехугольная с 9 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | 34,5 | - |
| 9. С полуторным присоединением с 12 ячейками 330 кВ и 9 ячейками 110 кВ и двумя синхронными компенсаторами | - | - | - | - | - | 69,0 | - |
| 10. Четырехугольник с 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | - | 115,0 |
| 11. Трансформатор- шины с 10 ячейками 500 кВ и 15 ячейками 220 кВ; 2 группы автотрансформаторов и 2 синхронных компенсатора | - | - | - | - | - | - | 180,0 |
| 12. С полуторным присоединением с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ; вариант расположения оборудования ОРУ 500 кв в один ряд; две группы автотрансформаторов 500/220 и один автотрансформатор 500 /110 | - | - | - | - | - | - | 255,0 |
| 13. С полуторным присоединением с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 11 ячейками 110 кВ; вариант расположения оборудования ОРУ 500 кВ в два ряда; две группы автотрансформаторов 500/220 и один трансформатор 500/110 | - | - | - | - | - | - | 250,0 |

Примечания: 1. Площади земель, приведенные в таблице, учитывают: полосу метровой ширины вокруг ограды, предназначенную для подхода и ремонта ограды; размещение на подстанции одного или двух трансформаторов (пп. 6, 12, 13) общеподстанционного пункта управления, открытых распределительных устройств высшего (и среднего) напряжения, комплектного (как правило, закрытого) распределительного устройства низшего напряжения.

- Площади подстанций, предусмотренные пунктами 1, 2 в графах 2, 3. 5 не учитывают площади размещений для постоянного обслуживающего персонала.

- Данные в таблице площади подстанций предусматривают: вывод воздушных линий в противоположные стороны; открытые распределительные устройства; открытые установки трансформаторов. В случаях, оговоренных ниже, значения, данные в таблице, умножаются на следующие коэффициенты:

при выводе линий высшего и среднего напряжений в одну сторону - 1,25;

при закрытых распределительных устройствах высшего и среднего напряжений - 0,8;

при закрытой установке трансформаторов - 1,1.

- В случае установки на подстанции  более двух трансформаторов ( кроме п.п. 6,12, 13) площадь отвода земель определяется проектом, утвержденным в установленном порядке.

- В случае террасного расположения подстанции значения площадей увеличиваются на 5%.

Таблица 5

| Подстанции по схеме электрических соединений ОРУ 750 кВ | Площади отводимых земельных участков в тыс. м2 |
| --- | --- |
| 1. Четырехугольник - два трансформатора и две линии с реакторными группами | 120,0 |
| 2. Трансформаторы- шины с присоединением трех линий через два выключателя и реакторными группами | 148,5 |
| 3. Трансформаторы- шины с полуторным присоединением шести линий и реакторными группами | 148,5 |
| 4. Полуторная с двумя атотрансформаторами и шестью линиями и реакторными группами | 176,0 |

Таблица 6

| Здания и сооружения подстанций | Отводимые площади земельных участков в м2 |
| --- | --- |
| Установка регулировочного трансформатора (16-40) МВ.А | 125 |
| Площадка для стоянки автомашин на ПС 220 кВ и выше (вне территории ПС) | 300 |
| Вспомогательное помещение для обслуживающего персонала | 300 |
| Портал для ревизии трансформаторов 35 и 110 кВ | 300 |
| Ячейка ОРУ 35 кВ | 300 |
| Аппаратная маслохозяйства | 300 |
| Насосная станция высокого давления с резервуарами и трубопроводами | 500 |
| Закрытое распределительное устройство 6-10 кВ | 500 |
| Комплектное распределительное устройство 6-10 кВ | 500 |
| Компрессорная с 3-5 компрессорами | 500-700 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 110 кВ | 900 |
| Открытый склад масла | 1500 |
| Установка с двумя синхронными компенсаторами до 50 или 110 М вар | 3000 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 150 и 220 кВ | 2000 |
| Башня для ревизии трансформаторов | 3000 |
| Батарея статических конденсаторов мощностью 54,4 М вар, 110 кВ | 1000 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 330 кВ | 4300 |
| Брызгательный бассейн | 8000 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 500 кВ | 9500-12500 |
| Ячейка открытого распределительного устройства 750 кВ | 2500-20000 |

Примечания:

- Площади земельных участков, отводимых для зданий и сооружений технологического назначения, не указанные в таблице, определяются проектом подстанции, утвержденным в установленном порядке.

- При использовании диапазона значений площадей ячеек распределительных устройств 500, 750 кВ следует при меньшем числе ячеек вычитать меньшее значение, а при большем - прибавлять большее значение, поскольку на этой стадии не известна будущая компановка распределительного устройства.

Приложение справочное

Укрупненные величины площадей постоянного отвода земли для размещения унифицированных опор воздушных линий электропередачи напряжением       35-750 кВ

| Напряжение Вл, кВ | Тип опоры | Шифр опоры |  | Площадь постоянного отвода, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Железобетонные опоры |  |  |
| 35 | Промежуточная | ПБ 35-1 | ПБ 35-3 |  |
|  |  | ПБ 35-2 | ПБ 35-4 |  |
|  |  | ПБ 35-1.1 | ПБ 35-3.1 |  |
|  |  | ПБ 35-2.1 | ПБ 35-4.1 |  |
|  |  | 1,2ПБ35-1 | 1,2ПБ35-3 |  |
|  |  | 1 ПБ35-5 | ПБ35-7 |  |
|  |  | 1,2ПБ35-9 | 1 ПБ35-2 |  |
|  |  | 1,2ПБ35-4 | 2 ПБ35-6 |  |
|  |  | 1 ПБ35-8 | 1,2ПБ35-10 | 5,5 |
|  | Промежуточно-угловая | 2ПСБ 35-1 |  | 15 |
|  |  | ПУСБ 35-1 | ПУСБ 35-1.1 |  |
|  |  | 1,2ПСБ 35-1 |  | 22 |
|  | Анкерно-угловая | УБ 35-11 | УБ 35-11,1 | 22 |
|  |  | 1,2УБ 35-1 (две стойки) | 1,2УБ 35-2 | 16 |
|  |  | 1,2УБ 35-2 (одна стойка) |  | 6 |
|  | Концевая | КБ35-110-1 |  | 36 |
| 110 | Промежуточная | ПБ110-1 | ПБ110-3 |  |
|  |  | ПБ110-2 | ПБ110-4 |  |
|  |  | ПБ110-5 | ПБ110-8 |  |
|  |  | ПБ110-6 | ПБ110-10 |  |
|  |  | ПБ110-11 | ПБ110-13 |  |
|  |  | ПБ110-12 | ПБ110-15 |  |
|  |  | ПСБ110-1 | ПБ110-16 |  |
|  |  | 1ПБ 110-1 | 1,2ПБ 110-3 |  |
|  |  | 1,2ПБ 110-2 | 1,2ПБ 110-4 |  |
|  |  | 1,2ПБ 110-6 |  | 5,5 |
|  |  | 2ПСБ 110-1 |  | 16,5 |
|  | Промежуточно-угловая | ПУСБ 110-1 | ПУСБ 110-11 |  |
|  |  | 1,2ПУСБ 110-1 |  | 23 |
|  | Анкерно-угловая | УБ110-7 | УБ110-7-1 |  |
|  |  | УБ110-2 | УСБ110-19 |  |
|  |  | УСБ110-19-1 | УСБ110-23 |  |
|  |  | УСБ110-2 | 1,2УБ110-7 |  |
|  |  | 1,2УБ110-9 | 1,2УБ110-2 |  |
|  |  | (одностоечная) |  | 5,5 |
|  |  | УБ110-9 | УБ110-9-1 |  |
|  |  | УБ110-13 | УБ110-4 |  |
|  |  | УСБ110-5 | УСБ110-9 |  |
|  |  | УСБ110-17 | УСБ110-21 |  |
|  |  | УСБ110-21-1 | УСБ110-25 |  |
|  |  | УСБ110-4 | 1,2УБ110-3 |  |
|  |  | (без оттяжки) |  |  |
|  |  | 1,2УБ110-7 | 1,2УБ110-9 |  |
|  |  | 1,2УБ110-2 | (двухстоечная) |  |
|  |  | 1,2УСБ110-5 | (с оттяжкой) | 15 |
|  |  | УБ110-1-1 |  | 35 |
|  |  | УБ-110-1 | УБ-110-11 | 200 |
|  |  | УСБ110-1 |  | 170 |
|  |  | УСБ110-3 | 1,2УСБ110-3 | 85 |
|  |  | 1,2УБ110-3 | (с оттяжкой) |  |
|  |  | 1,2УСБ110-5 | (с оттяжкой) | 65 |
|  |  | 1,2 УБ 110-1 |  | 40 |
|  |  | 1,2 УБ 110-5 |  | 120 |
|  | Концевая | КСБ 110-1 |  | 190 |
| 150 | Промежуточная | ПБ 150-1 | ПБ 150-11 |  |
|  |  | ПБ 150-2 |  | 5,5 |
|  |  | ПСБ 150-1 |  | 20 |
| 220 | Промежуточная | ПБ220-1 | ПБ220-3 |  |
|  |  | 1,2ПБ220-1 | ПСБ220-11 |  |
|  |  | 1,2ПСБ 220-1 |  | 24 |
|  |  | ПБ 220-4 | ПБ220-12 |  |
|  |  | 1ПБ 220-2 |  | 37 |
|  | Промежуточно-угловая | ПУСБ220-1 |  | 5,5 |
|  | Анкерно-угловая | УБ220-7 | УБ220-7-1 |  |
|  |  | УСБ220-3 | 1,2УБ220-5 |  |
|  |  | 1,2УБ220-7 | (одностоечная) | 5,5 |
|  |  | УБ220-1 | УСБ220-7 |  |
|  |  | 1,2УСБ220-1 | (без оттяжки) |  |
|  |  | 1,2УБ220-5 | 1,2УБ220-7 |  |
|  |  | (двухстоечная) |  | 16,5 |
|  |  | 1,2УБ220-1 | (одиночная стойка) |  |
|  |  | 1,2УСБ220-1 | (с оттяжкой) | 50 |
|  |  | 1,2УБ220-1 | (двухстоечная) | 100 |
|  |  | 1,2УБ220-3 |  | 210 |
|  |  | УБ220-3 |  | 300 |
|  |  | УСБ 220-1 |  | 446 |
| 330 | Промежуточная | ПБ330-7Н | 1ПБ330-1 | 28 |
|  |  | ПБ330-4 |  | 45 |
|  | Анкерно-угловая | 1,2УБ330-1 | 1,2УБ330-3 |  |
|  |  | 1,2УБ330-5 |  | 72 |
|  |  | 1,2УБ330-1 | (три сдвоенные стойки) | 125 |
| 500 | Промежуточная | ПБ500-5Н | ПБ500-7Н |  |
|  |  |  | 1ПБ500-1 | 40 |
|  |  | ПБ500-1 |  | 170 |
|  |  | ПБ500-3 |  | 220 |
|  | Анкерно-угловая | 1,2УБ500-1 | 1,2УБ500-3 | 190 |
|  |  | 1,2УБ500-5 |  | 100 |
|  |  | 2. Стальные опоры |  |  |
| 35 | Промежуточные | П35-1Н | П35-1В |  |
|  |  | П35-2В | ПС35-4 |  |
|  |  | ПС35-4Н | ПС 35-4В |  |
|  |  | 1П35-2 | 1П35-2-3,5 | 15 |
|  | Анкерно-угловая | У35-3 | У35-3+5 | 20 |
|  |  | У35-3+9 | 1У35-2 | 30 |
|  |  | У35-4 | У35-1 |  |
|  |  | У35-2 |  | 35 |
|  |  | 1У35-2+5 |  | 45 |
|  |  | У35-4+5 | У35-1+5 |  |
|  |  | У35-2+5 | 1У35-2+10 | 60 |
|  |  | У35-4+9 |  | 75 |
| 110 | Промежуточная | П110-1Д | П110-2Д |  |
|  |  | 1П110-1-3,2 | 1П110-3-3,2 |  |
|  |  | 3П110-1-3,2 | 3П110-3-3,2 |  |
|  |  | 1П110-1-8,5 | 1П110-3-8,5 |  |
|  |  | 3П110-1-8,5 | 3П110-3-8,5 |  |
|  |  | 2П110-1-8,5 | 2П110-3-8,5 | 15 |
|  |  | ПС 110-5Н | ПС 110-6Н |  |
|  |  | ПС 110-5В | ПС 110-6В |  |
|  |  | П110-2В | 1П110-1 |  |
|  |  | 1П110-3 | 3П110-1 |  |
|  |  | 3П110-3 | 2П110-1-3,6 |  |
|  |  | 2П110-3-3,6 | 1П110-2-8,5 |  |
|  |  | 1П110-4-8,5 | 1П110-6-8,5 |  |
|  |  | 3П110-2-8,5 |  | 20 |
|  |  | П110-3Н | П110-5Н |  |
|  |  | П110-4Н | П110-4У |  |
|  |  | П110-6Н | ПС110-9Н |  |
|  |  | ПС110-10Н | П110-5В |  |
|  |  | П110-4В | П110-6В |  |
|  |  | П110-9В | П110-10В |  |
|  |  | ПВ110-3 | П110-5В+4 |  |
|  |  | П110-4В+4 | П110-6В+4 |  |
|  |  | П110-2В+4 | П110-10В+1,3 |  |
|  |  | 2П110-1 | 2П110-3 |  |
|  |  | 1П110-2 | 1П110-4 |  |
|  |  | 1П110-6 | 3П110-2 |  |
|  |  | 1П110-2-3,2 | 1П110-4-3,2 |  |
|  |  | 1П110-6-3,2 | 3П110-2-3,2 | 25 |
|  |  | ПВ110-9 | 2П110-11-10,8 | 110 |
|  |  | ПМО110-3 | ПМО110-3-1 |  |
|  |  | 2П110-11-5,4 |  | 180 |
|  |  | 2П110-11 |  | 250 |
|  |  | 2П110-11+5,4 |  | 450 |
|  | Анкерно-угловая | У110-УД | У100-1Д+5 |  |
|  |  | У110-2Д | УС110-6 |  |
|  |  | У110-2Д+5 | 1У110-1 |  |
|  |  | 1У110-3 | 1У110-2 |  |
|  |  | 1У110-5 |  | 30 |
|  |  | У110-3 | У110-3Н |  |
|  |  | У110-4 | У110-4Н |  |
|  |  | 1У110-4 | 1У110-7 |  |
|  |  | 1У110-8 |  | 35 |
|  |  | У110-1 | У110-2 |  |
|  |  | У110-2П | У110-2В |  |
|  |  | УС 110-3 | УС110-7 |  |
|  |  | УС110-8 | УВ110-1 |  |
|  |  | УВ110-1К | УВ110-3 |  |
|  |  | 1У110-1+5 | 1У110-3+5 |  |
|  |  | 1У110-2+5 | 1У110-5+5 |  |
|  |  | 1У110-4+5 | 1У110-7+5 |  |
|  |  | 1У110-8+5 |  | 50 |
|  |  | У110-3+5 | У110-3Н+5 |  |
|  |  | У110-4+5 | У110-4Н+5 |  |
|  |  | 1У110-1+10 |  | 60 |
|  |  | У110-1+5 | У110-2+5 |  |
|  |  | УС110-7+5 | 1У110-3+10 |  |
|  |  | 1У110-2+10 | 1У110-5+10 |  |
|  |  | 1У110-4+10 | 1У110-7+10 |  |
|  |  | 1У110-8+10 |  | 70 |
|  |  | У110-1+9 | У110-2+9 |  |
|  |  | УС110-7+9 | УВ110-1К+9 |  |
|  |  | 1У110-1+15 | 1У110-3+15 |  |
|  |  | 1У110-2+15 | 1У110-5+15 | 90 |
|  |  | УВ110-3+9 | 1У110-4+15 |  |
|  |  | 1У110-7+15 | 1У110-8+15 | 100 |
|  |  | У110-1+14 | У110-2+14 |  |
|  |  | УС110-7+14 |  | 120 |
| 150 | Промежуточная | П150-1Н | П150-2Н | 25 |
| 220 | Промежуточная | ПМ220-1 | ПМ220-3 |  |
|  |  | П220-1Д | П220-2Д |  |
|  |  | 2П220-1-11,5 | 2П220-3-11,5 |  |
|  |  | 2П220-1-6,8 | 2П220-3-5,8 |  |
|  |  | 1П220-2-11,5 |  | 30 |
|  |  | ПС220-3 | ПС220-5 |  |
|  |  | ПС220-6 | 2П220-1 |  |
|  |  | 2П220-3 | 1П220-2 |  |
|  |  | 1П220-2-4,9 | 2П220-2-11,5 |  |
|  |  | 3П220-2-11,5 |  | 40 |
|  |  | П220-3 | П220-2 |  |
|  |  | ПС220-6+1,8 | ПС220-2 |  |
|  |  | 2П220-2-5 | 3П220-2-5 | 50 |
|  |  | П220-3+5 | П220-2+5 |  |
|  |  | 2П220-2 | 3П220-2 | 60 |
|  |  | П220-5-10,5 | ПВ220-5 |  |
|  |  | 1П220-1-10,5 | 2П220-7-10,5 | 150 |
|  |  | 1П220-1-6 | 2П220-7-6 | 200 |
|  |  | П220-5-6 | 1П220-1 |  |
|  |  | 2П220-7 |  | 250 |
|  |  | П220-5 | ПВ220-1 |  |
|  |  | 1П220-1+4,5 |  | 350 |
|  |  | 2П220-7+4,5 | П220-5+4,5 | 450 |
|  | Промежуточно-угловая | ПУС 220-1 |  | 40 |
|  | Анкерно-угловая | УС220-6 | У220-1Д |  |
|  |  | У220-2Д |  | 40 |
|  |  | У220-1 | У220-3 |  |
|  |  | У220-2 | УВ220-1 |  |
|  |  | УВ220-3 | 1У220-1 |  |
|  |  | 1У220-3 | 1У220-2 |  |
|  |  | 1У220-4 | 1У220-5 | 50 |
|  |  | У220-1+5 | У220-3+5 |  |
|  |  | У220-2+5 | 1У220-1+5 |  |
|  |  | 1У220-3+5 | 1У220-2+5 |  |
|  |  | 1У220-4+5 | 1У220-5+5 | 70 |
|  |  | У220-1Д+9 | У220-2Д+9 |  |
|  |  | 1У220-1+10 | 1У220-3+10 |  |
|  |  | 1У220-2+10 | 1У220-5+10 | 90 |
|  |  | У220-1+9 | У220-3+9 |  |
|  |  | У220-2+9 | УВ220-1+9 |  |
|  |  | УВ220-3+9 | УВ220-1+9 |  |
|  |  | УВ220-3+9 | 1У220-4+10 | 100 |
|  |  | 1У220-1+15 | 1У220-3+15 |  |
|  |  | 1У220-2+15 | 1У220-4+15 |  |
|  |  | 1У220-5+15 |  | 120 |
| 330 | Промежуточная | 1П330-1-11,5 | 2П330-1-11,5 |  |
|  |  | 3П330-1-11,5 | 1П330-1-5,8 |  |
|  |  | 2П330-1-5,7 | 3П330-1-5,7 | 30 |
|  |  | 1П330-1 | 2П330-1 |  |
|  |  | 3П330-1 | 2П330-2-11,5 |  |
|  |  | 3П330-2-11,5 |  | 40 |
|  |  | ПС330-3 | ПС330-2 |  |
|  |  | П330-3 | 2П330-2-5 |  |
|  |  | 3П330-2-5 |  | 50 |
|  |  | П330-3+5 | П330-2+5 |  |
|  |  | П330-2 | ПС330-6 |  |
|  |  | 2П330-2 | 3П330-2 | 65 |
|  |  | П330-9 | 1П330-3-12 | 200 |
|  |  | 1П330-3-8 | 2П330-5-12 | 275 |
|  |  | 2П330-5-8 |  | 350 |
|  |  | 1П330-3 |  | 470 |
|  |  | 1П330-3+4 | 2П330-5 | 650 |
|  | Анкерно-угловая | 1У330-1 | 1У330-3 | 60 |
|  |  | У330-1 | У330-3 |  |
|  |  | 1У330-2 |  | 70 |
|  |  | У330-2 | 1У330-1+5 |  |
|  |  | 1У330-3+5 |  | 80 |
|  |  | У330-1+5 | У330-3+5 |  |
|  |  | 1У330-2+5 |  | 95 |
|  |  | У330-2+5 | 1У330-1+10 |  |
|  |  | 1У330-3+10 |  | 110 |
|  |  | У330-1+9 | У330-3+9 |  |
|  |  | 1У330-2+10 |  | 120 |
|  |  | УС330-2 | У330-2+9 |  |
|  |  | 1У330-1+15 | 1У330-3+15 | 130 |
|  |  | У330-1+14 | У330-3+14 |  |
|  |  | 1У330-2+15 |  | 150 |
|  |  | У330-2+14 |  | 170 |
| 500 | Промежуточная | Р2 |  | 75 |
|  |  | Р2+5 |  | 90 |
|  |  | Р2+10 | ПС500-1 |  |
|  |  | ПС500-3 | ПС500-1+5 |  |
|  |  | ПС500-3+5 |  | 100 |
|  |  | ПС500-1+10 | ПС500-3+10 | 120 |
|  |  | ПБ1 | ПБ2 | 210 |
|  |  | ПБ3 | ПБ4 | 230 |
|  |  | ПП500-1 | ПП500-3 | 320 |
|  |  | ПП500-5 | ПП500-7 | 340 |
|  |  | ПП500-5+3 |  | 380 |
|  | Промежуточно-угловая | ПУБ2 |  | 260 |
|  |  | ПУ500-1 |  | 1135 |
|  |  | ПУ500-1+5 |  | 1400 |
|  | Анкерно-угловая | У2 | У2К |  |
|  |  | У2+5 | У2К+5 |  |
|  |  | УС500-1 | УСК500-1 | 300 |
|  |  | У2+10 | У2К+10 |  |
|  |  | УС500-1+5 | УСК500-1+5 |  |
|  |  | УС500-3+5 | УСК500-3+5 | 350 |
|  |  | УС500-1+13 | УСК500-1+13 |  |
|  |  | УС500-3+13 | УСК500-3+13 | 450 |
|  |  | УБМ-17 | УО500-1 |  |
|  |  | УОК500-1 | УО500-3 |  |
|  |  | УОК500-3 |  | 1100 |
|  |  | УМБ-22 | УО500-1+5 |  |
|  |  | УОК500-1+5 | УО500-3+5 |  |
|  |  | УОК500-3+5 |  | 1400 |
|  |  | УО500-1+13 | УОК500-1+13 |  |
|  |  | УО500-3+13 | УОК500-3+13 | 2000 |
|  |  | При раздельном отводе земли под каждую стойку |  |  |
|  |  | трехстоечной свободностоящей опоры: |  |  |
|  |  | У2 | У2К | 150 |
|  |  | У2+5 | У2К+5 |  |
|  |  | УС500-1 | УСК-500-1 |  |
|  |  | УС500-3 | УСК-500-3 | 200 |
|  |  | У2+10 | У2К+10 |  |
|  |  | УС500-1+5 | УСК-500-1+5 |  |
|  |  | УС500-3+5 | УСК500-3+5 | 250 |
|  |  | УС500-1+13 | УСК500-1+13 |  |
|  |  | УС500-3+13 | УСК500-3+13 | 350 |
| 750 | Промежуточная | ПС750-1 | ПС750-3 | 200 |
|  |  | ПС750-1+10 | ПС750-3+10 |  |
|  |  | ПС750-1+5 | ПС750-3+5 | 250 |
|  |  | ПП750-1 | ПП750-3 |  |
|  |  | ПП750-5 |  | 470 |
|  |  | При раздельном отводе земли под каждую стойку |  |  |
|  |  | портальной свободностоящей опоры: |  |  |
|  |  | ПС750-1 | ПС750-3 | 130 |
|  |  | ПС750-1+5 | ПС750-3+5 | 160 |
|  |  | ПС750-1+10 | ПС750-3+10 | 200 |
|  | Анкерно-угловая | УС750-1 | УСК750-1 |  |
|  |  | УС750-1-90 | УС750-1+5 |  |
|  |  | УСК750-1+5 | УС750-1-90+5 | 620 |
|  |  | УС750-1+10 | УСК750-1+10 |  |
|  |  | УС750-1-90+10 | УС750-1+15 |  |
|  |  | УСК750-1+15 | УС750-1-90+15 | 850 |
|  |  | УС750-1 |  | 2400 |
|  |  | УО750-1+5 |  | 3000 |
|  |  | УО750-1+10 |  | 3600 |
|  |  | При раздельном отводе земли под каждую стойку |  |  |
|  |  | трехстоечной свободностоящей опоры: |  |  |
|  |  | УС750-1 | УСК750-1 |  |
|  |  | УС750-1-90 | УС750-1+5 |  |
|  |  | УСК750-1+5 | УС750-1-90+5 | 400 |
|  |  | УС750-1+10 | УСК750-1+10 |  |
|  |  | УС750-1-90+10 | УС750-1+15 |  |
|  |  | УСК750-1+15 | УС750-1-90+15 | 660 |
|  |  | 3. Деревянные опоры |  |  |
| 35 | Промежуточные | ПД35-1 | ПД35-3 |  |
|  |  | ПД35-5 | ПДС35-1 |  |
|  |  | ПДС35-5 | ПДС35-11 | 11 |
| 110 | Промежуточные | ПД110-1 | ПД110-3 |  |
|  |  | ПД110-5 | ПД110-9 |  |
|  |  | ПДС110-1 | ПДС110-5 |  |
|  |  | ПДС110-11 |  | 13,5 |
|  | Анкерно-угловая | УДС110-9 |  | 40 |
|  |  | УД-110-1 | УД-110-3 |  |
|  |  | УД110-5 | УД110-7 |  |
|  |  | УД110-9 | УДС110-1 |  |
|  |  | УДС110-3 |  | 60 |
|  |  | УДС110-5 | УДС110-7 | 80 |
| 220 | Промежуточная | ПД220-1 | ПД220-3 |  |
|  |  | ПДС220-1 |  | 16 |
|  | Анкерно-угловая | УД220-1 | УД220-3 |  |
|  |  | УД220-5 | УД220-7 | 85 |
|  |  | УДС220-1 | УДС220-3 |  |
|  |  | УДС220-5 | УДС220-7 | 105 |

Примечание: Приведенные в таблице величины площадей постоянного отвода земли рекомендуется использовать при разработке материалов выбора трассы линий электропередачи и ТЭО