Система нормативных документов

Государственной противопожарной службы МВД  России

НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ МВД РОССИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ

ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ

В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

НПБ 104-95

Главное управление

Государственной противопожарной службы МВД России

Москва - 1996

РАЗРАБОТАНЫ, ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению нормативно-техническим отделом ГУ ГПС МВД России.

УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ГУ ГПС МВД России от 18 августа 1995 г. № 22.

ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 1 октября 1995 г.

СОГЛАСОВАНЫ с Минстроем России (письмо от 01.08.95 г. № 13/351).

Вводятся впервые.

Настоящие нормы устанавливают общий порядок проектирования систем оповещения (СО) людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

При проектировании СО в зданиях и сооружениях следует также руководствоваться другими нормативными документами.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.  Оповещение людей о пожаре должно осуществляться:

подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

1.2. Управление эвакуацией должно осуществляться:

включением эвакуационного освещения;

передачей по СО специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т.п.);

трансляция текстов, содержащих информацию о необходимом направлении движения;

включением световых указателей направления эвакуации;

дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

1.3. СО должна включать в себя систему автоматической пожарной защиты (АПЗ) в здании, выполняющей задачу обнаружения пожара и формирования управленческих сигналов для СО.

1.4. Число оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

1.5. Оповещатели не должны иметь регуляторы громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.

1.6. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения.

1.7. Коммуникации СО допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания.

1.8. Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору и прокладке сетей оповещения следует принимать по аналогии с автоматической пожарной сигнализацией по СНиП 2.04.09-84.

1.9. Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям, изложенным в СНиП 2.04.09-84.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

Нормами предусмотрено 5 типов систем оповещения людей о пожаре, классифицирующихся по параметрам, приведенным в табл.1.

Т а б л и ц а 1

| № пп | Характеристика систем оповещения о пожаре | Наличие указанных характеристик у различных типов СО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Способы оповещения : |  |  |  |  |  |
|  | звуковой (звонки, тонированный сигнал и др.) | + | + | * | * | * |
|  | речевой (запись и передача спецтекстов) | – | – | + | + | + |
|  | световой : |  |  |  |  |  |
|  | световой мигающий сигнал | * | * | – | – | – |
|  | светоуказатели “Выход” | * | + | + | + | + |
|  | светоуказатели направления движения | – | * | * | + | + |
|  | светоуказатели направления движения с | – | * | * | * | + |
|  | включением раздельно для каждой зоны |  |  |  |  |  |
| 2 | Связь зоны оповещения с диспетчерской | – | – | * | + | + |
| 3 | Очередность оповещения : |  |  |  |  |  |
|  | всех одновременно | * | + | – | – | – |
|  | только в одном помещении (части здания) | * | * | * | – | – |
|  | сначала обслуживающего персонала, а за- | – | * | + | + | + |
|  | тем всех остальных по специально разрабо- |  |  |  |  |  |
|  | танной очередности |  |  |  |  |  |
| 4 | Полная автоматизация управления СО и | – | – | – | – | + |
|  | возможность реализации множества вариан- |  |  |  |  |  |
|  | тов организаций эвакуации из каждой зоны |  |  |  |  |  |
|  | оповещения |  |  |  |  |  |
| П р и м е ч а н и е : + - требуется; * - рекомендуется; – - не требуется. |  |  |  |  |  |  |

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Требуемый тип системы оповещения для проектируемого здания определяется по табл. 2.

Т а б л и ц а 2

| № | Тип здания, соору- жения (наименова- | Норматив-ный пока- | Число | Типы СО |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | ние нормативного показателя) | затель | этажей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |
| 1 | Предприятия бы- тового обслужи- вания, банки площадь пожар- ного отсека, м2) | До 800 800-1000 1000-2500 | 1 2 3-6 >6 | * | * | * | * | * | Помещения площадью бо- лее 200 м2, раз мещаемые в составе торго- |
| 2 | Парикмахерские, мастерские по ре- монту и т.п., раз- мещаемые в об- щественных здани ях (площадь, м2) | До 300 Более 300 |  | * | * |  |  |  | вых и общест- венных цент- ров или общес- твенных здани- ях другого наз- начения, рас- |
| 3 | Предприятия об- | До 50 | 1-2 | Не требуется |  |  |  |  | сматриваются |
|  | щественного пита- ния (вместимость, чел.) то же, разме- щаемые в подвале (цол.) | « 50 50-200 Более 200 – | >2 | * | * * | * |  |  | как самостоя- тельные зоны оповещения |
| 4 | Здания бань и бан- но-оздоровитель- ных комплексов (число мест) | До 20 20 и более |  | * | * |  |  |  | Встроенные ба- ни (сауны) рас- сматриваются как самостоя- тельные зоны |
| 5 | Здания торговых предприятий (ма- газины, рынки) (площадь пожар- ного отсека, м2) торговые залы | До 500 500-3500 Более 3500 Без естест- венного освещения | 1 2 3-5 | * | * | * * |  |  | Торговые залы площадью бо- лее 100 м2 в зданиях иного назначения рас сматриваются как самостоя- тельные зоны |
| 6 | Дошкольные учреждения (число мест) | До 100 100-150 151-350 | 1 2 2-3 | * | * | * |  |  | В дошкольных учреждениях опо вещается только |
|  | специальные детс- кие учреждения | – | – |  | * |  |  |  | служебный персо нал. При разме- |
| 7 | Школы и учебные корпуса школ-ин- тернатов (число | До 270 270-350 351-1600 | 1 2 3 | * | * | * |  |  | щении в одном здании дошколь- ных учреждений |
|  | мест в здании, чел.), специальные школы и школы- интернаты | Более 1600 | >3 |  |  | * | * | * | и начальной шко лы (или жилых помещений для персонала) об- щей вместимос- |
|  | спальные корпуса школ-интернатов и других детских до- мов (число мест в здании) | До 100 101-200 Более 200 | 1 3 2-4 | * | * | * |  |  | тью более 50 чел выделяются в са- мостоятельные зоны оповеще- ния. В школе опо вещаются снача- ла персонал, за- тем учащиеся. |
| 8 | Учебные корпуса средних специаль- |  | <4 4-9 |  | * | * |  |  |  |
|  | ных и высших учебных заведений |  | >9 |  |  |  | * | * |  |
| 9 | Зрелищные учреж- дения (театры,цир- ки и др.): |  |  |  |  |  |  |  | Помещения ау- диторий, акто- вых залов соб- |
|  | круглогодичного действия (наи- большая вмести- мость зала) | До 300 300-800 Более 800 | 1 2 2-3 | * | * | * |  |  | раний и др. зальных поме- щений с чис- лом мест более |
|  | сезонного дейст- вия |  |  |  |  |  |  |  | 300, а также выше 6-го эта- |
|  | закрытые открытые | До 600 Более 600 До 800 Более 800 | 1 1 1 1 | * * | * * |  |  |  | жа, с числом мест менее 300 рассматривают-ся как самос- |
|  | клубы | До 400 401-600 Более 600 | 2 3 >3 | * | * | * |  |  | тоятельные зоны оповеще- ния. |
| 10 | Здания и открытые спортивные соору- жения (число мест) | До 200 200-1000 Более 1000 | £3 >3 |  | * | * | * | * |  |
| 11 | Лечебные учреж- дения (число кой- комест): | До 60 Более 60 |  |  | * | * |  |  | Помещения ле- чебных, амбула торно-поликли- нических |
|  | психиатрические больницы | - |  |  |  | * |  |  | учреждений и аптек, располо- женных в зда- |
|  | амбулаторно-по- ликлинические учреждения (посе- щения в смену) | До 90 Более 90 |  |  | * | * |  |  | ниях иного наз- начения, рас- сматриваются как самостоя- тельные зоны оповещения |
| 12 | Здания санатори- ев, учреждений отдыха и туризма |  | £9 >9 |  | * | * |  |  |  |
|  | при наличии в спальных корпу- сах пищеблоков и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помещений куль- турно-массового назначения |  |  |  |  |  | * | * |  |
| 13 | Детские оздорови- тельные лагеря круглогодичного |  |  |  | * |  |  |  |  |
|  | действия летние IV-V СО |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 14 | Здания библиотек и архивов |  |  |  | * |  |  |  |  |
|  | при наличии чи- тальных залов (вместимостью более 50 чел.) |  |  |  |  | * |  |  |  |
|  | хранилища (книго- хранилища) |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 15 | Здания управле- ний, проектных институтов, НИИ |  | <6 6-16 |  | * | * |  |  |  |
|  | и других админи- стративных зда- ний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Здания музеев и выставок (число посетителей) | До 500 500-1000 Более 1000 | £3 >3 |  | * | * | * | * |  |
| 17 | Вокзалы |  | 1 >1 |  | * | * |  |  |  |
| 18 | Здания гостиниц, общежитий и кем- пингов (вмести- мость, чел.) | До 50 >50 | <3 3-9 >9 |  | * | * | * | * |  |
| 19 | Жилые здания: |  |  |  |  |  |  |  | Допускается |
|  | секционного типа |  | <10 | Не требуется |  |  |  |  | использование |
|  |  |  | 10-25 | * |  |  |  |  | пожарных оповещателей |
|  | Коридорного типа |  | <10 |  | * |  |  |  | автономного |
|  |  |  | 10-25 |  |  | * |  |  | действия |
| 20 | Производственные здания и сооруже- ния (категория производства) | А, Б, В Г, Д А, Б В | 1 2-6 2-8 | * | * | * |  |  | I тип СО до- пускается сов- мещать с селек торной связью. |
|  | территории взры- вопожарных объектов (произ- водства, склады, базы и т.п.) | Г, Д | 2-10 |  | * | * |  |  | СО зданий ка- тегорий А и Б должны быть сблокированы с технологи- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ческой или по- жарной авто- матикой. |
| П р и м е ч а н и е: 1. На объектах, где в соответствии с табл. 2 требуется оборудование здания СО 4-го или 5-го типа, окончательное решение по выбору СО принимается проектной организацией. 2. В помещениях и зданиях, где находятся ( работают, проживают, проводят досуг) люди с физическими недостатками (слепые, глухие), система оповещения должна учитывать эти особенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |